## 节点
节点编号 | 节点名 | 节点类型 | 1有功功率 | 2有功功率 | 3有功功率 | 4有功功率 | 5有功功率 | 6有功功率 | 7有功功率 | 8有功功率 | 9有功功率 | 10有功功率 | 11有功功率 | 12有功功率 | 13有功功率 | 14有功功率 | 15有功功率 | 16有功功率 | 17有功功率 | 18有功功率 | 19有功功率 | 20有功功率 | 21有功功率 | 22有功功率 | 23有功功率 | 24有功功率 | 1无功功率 | 2无功功率 | 3无功功率 | 4无功功率 | 5无功功率 | 6无功功率 | 7无功功率 | 8无功功率 | 9无功功率 | 10无功功率 | 11无功功率 | 12无功功率 | 13无功功率 | 14无功功率 | 15无功功率 | 16无功功率 | 17无功功率 | 18无功功率 | 19无功功率 | 20无功功率 | 21无功功率 | 22无功功率 | 23无功功率 | 24无功功率
1 | 110kV白鹿变电站 | 平衡节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 联络节点1 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 联络节点2 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 联络节点3 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 五宋1# | PQ节点 | 9.56 | 7.05 | 5.64 | 7.68 | 6.08 | 6.1 | 5.34 | 13.53 | 11.09 | 13.05 | 16.56 | 17.9 | 12.93 | 12.94 | 14.61 | 16.62 | 12.82 | 11.97 | 17.34 | 13.68 | 17.95 | 15.86 | 12.81 | 10.55 | 3.1424 | 2.3173 | 1.8539 | 2.5244 | 1.9985 | 2.0051 | 1.7553 | 4.4473 | 3.6453 | 4.2895 | 5.4433 | 5.8837 | 4.2501 | 4.2534 | 4.8023 | 5.463 | 4.2139 | 3.9345 | 5.6997 | 4.4966 | 5.9002 | 5.2132 | 4.2106 | 3.4678
6 | 五宋2# | PQ节点 | 8.52 | 8.05 | 7.82 | 8.29 | 10.78 | 6.49 | 9.59 | 12.42 | 14.87 | 5.82 | -0.3 | 19.07 | 10.98 | -8.74 | 14.17 | 7.38 | -2.94 | 6.05 | 11.62 | 10.13 | 33.12 | 32.24 | 16.63 | 15.16 | 2.8005 | 2.646 | 2.5704 | 2.7249 | 3.5434 | 2.1333 | 3.1522 | 4.0825 | 4.8878 | 1.913 | -0.09861 | 6.2683 | 3.6091 | -2.8728 | 4.6577 | 2.4258 | -0.96638 | 1.9886 | 3.8195 | 3.3297 | 10.8865 | 10.5973 | 5.4663 | 4.9831
7 | 联络节点4 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 联络节点5 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 五宋6#变台 | PQ节点 | 5.73 | 5.91 | 5.51 | 4.99 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 8.45 | 13.19 | 9.96 | 6.24 | 8.71 | 12.91 | 9.6 | 8.72 | 9.58 | 7.16 | 10.09 | 11.45 | 9.18 | 12.45 | 8.94 | 9.92 | 13.2 | 1.8835 | 1.9426 | 1.8111 | 1.6402 | 1.6698 | 1.6566 | 1.5876 | 2.7775 | 4.3356 | 3.2739 | 2.0511 | 2.863 | 4.2435 | 3.1555 | 2.8663 | 3.1489 | 2.3535 | 3.3166 | 3.7636 | 3.0175 | 4.0923 | 2.9386 | 3.2607 | 4.3388
10 | 宏美金华电站 | PQ节点 | -180.45 | -179.25 | -135.45 | -135.75 | -136.05 | -136.05 | -137.1 | -135 | -135.6 | -135 | -136.5 | -129.15 | -121.2 | -121.5 | -121.65 | -121.95 | -125.25 | -125.7 | -125.4 | -124.05 | -118.8 | -118.95 | -118.95 | -118.95 | -97.65 | -99.15 | -73.95 | -74.85 | -74.25 | -74.55 | -73.8 | -72.9 | -73.05 | -73.95 | -73.8 | -74.55 | -68.85 | -67.8 | -66.45 | -67.95 | -74.4 | -75 | -75.6 | -75.9 | -77.1 | -77.55 | -79.05 | -78.75
11 | 联络节点6 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 联络节点7 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 五宋3# | PQ节点 | 16.97 | 16.55 | 16.12 | 16.23 | 17.46 | 16.7 | 18.21 | 24.76 | 21.54 | 23.56 | 18.08 | 18.61 | 16.77 | 18.73 | 18.09 | 20.18 | 16.28 | 19.96 | 18.4 | 24 | 23.09 | 28.74 | 25.34 | 21.13 | 5.578 | 5.44 | 5.2986 | 5.3348 | 5.7391 | 5.4893 | 5.9856 | 8.1386 | 7.0802 | 7.7442 | 5.9429 | 6.1171 | 5.5123 | 6.1566 | 5.9462 | 6.6332 | 5.3512 | 6.5609 | 6.0481 | 7.8888 | 7.5897 | 9.4468 | 8.3293 | 6.9454
14 | 鱼东5#配变 | PQ节点 | 14 | 9.14 | 6.47 | 6.86 | 6.32 | 5.9 | 11.32 | 9.57 | 14.25 | 15.29 | 11.59 | 15.5 | 17.54 | 13.63 | 19.26 | 15.56 | 10.49 | 9.04 | 11.96 | 11.36 | 16.65 | 28.99 | 26.28 | 12.58 | 4.6018 | 3.0043 | 2.1267 | 2.2549 | 2.0774 | 1.9393 | 3.7209 | 3.1457 | 4.684 | 5.0258 | 3.8096 | 5.0949 | 5.7654 | 4.4802 | 6.3308 | 5.1146 | 3.4481 | 2.9714 | 3.9313 | 3.734 | 5.4729 | 9.529 | 8.6382 | 4.135
15 | 联络节点8 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 联络节点9 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 鱼东4# | PQ节点 | 17.43 | 12.22 | 9.7 | 9.06 | 12.38 | 10.53 | 16.24 | 27.49 | 16.54 | 21.56 | 24.77 | 17.17 | 20.68 | 24.72 | 22.02 | 22.6 | 18.94 | 21.49 | 16.98 | 15.64 | 24.23 | 27.57 | 29.32 | 20.87 | 5.7292 | 4.0167 | 3.1884 | 2.978 | 4.0693 | 3.4612 | 5.3381 | 9.036 | 5.4367 | 7.0868 | 8.1419 | 5.6438 | 6.7975 | 8.1255 | 7.238 | 7.4286 | 6.2256 | 7.0638 | 5.5813 | 5.1409 | 7.9644 | 9.0623 | 9.6375 | 6.86
18 | 联络节点10 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 联络节点11 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 鱼东6#配变 | PQ节点 | 4.34 | 4.57 | 4 | 4.36 | 4.36 | 8.15 | 3.97 | 7 | 7 | 9.72 | 11.86 | 9.35 | 11.42 | 11.96 | 15.2 | 14.55 | 9.9 | 9.01 | 11.05 | 12.85 | 15.99 | 7.29 | 12.88 | 10.61 | 1.4266 | 1.5022 | 1.3148 | 1.4331 | 1.4331 | 2.6789 | 1.3049 | 2.3009 | 2.3009 | 3.195 | 3.8984 | 3.0733 | 3.7538 | 3.9313 | 4.9962 | 4.7826 | 3.2541 | 2.9616 | 3.6321 | 4.2238 | 5.2559 | 2.3962 | 4.2337 | 3.4875
21 | 联络节点12 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 鱼东3# | PQ节点 | 48.49 | 45.9 | 45.7 | 40.87 | 37.93 | 35.46 | 47.03 | 43.25 | 61.65 | 62.8 | 50.77 | 54.92 | 79.07 | 80.54 | 76.19 | 80.96 | 68.59 | 62.38 | 59.62 | 51.65 | 55.29 | 66.2 | 65.22 | 68.56 | 15.9387 | 15.0873 | 15.0216 | 13.434 | 12.4676 | 11.6557 | 15.4588 | 14.2163 | 20.2644 | 20.6424 | 16.6881 | 18.0522 | 25.9903 | 26.4735 | 25.0437 | 26.6116 | 22.5455 | 20.5043 | 19.5971 | 16.9774 | 18.1738 | 21.7599 | 21.4378 | 22.5357
23 | 联络节点13 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 联络节点14 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 鱼东7#配变 | PQ节点 | 10.58 | 10.64 | 8.95 | 9.72 | 9.58 | 10.24 | 10 | 10.47 | 20.39 | 17.17 | 13.01 | 13.96 | 13.73 | 17.96 | 20.2 | 17.14 | 17.14 | 14.7 | 18.49 | 17.8 | 15.72 | 21.1 | 20.86 | 17.95 | 3.4776 | 3.4974 | 2.9419 | 3.195 | 3.1489 | 3.3659 | 3.287 | 3.4415 | 6.7022 | 5.6438 | 4.2764 | 4.5887 | 4.5131 | 5.9035 | 6.6397 | 5.6339 | 5.6339 | 4.8319 | 6.0777 | 5.8509 | 5.1672 | 6.9356 | 6.8567 | 5.9002
26 | 联络节点15 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 联络节点16 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 鱼东2# | PQ节点 | 12.44 | 7.97 | 4.79 | 5.11 | 8.3 | 4.83 | 9.21 | 6.88 | 13.26 | 14.99 | 12 | 9.34 | 10.15 | 15.49 | 17.12 | 19.72 | 15.91 | 11.48 | 10.67 | 9.1 | 14.75 | 17.15 | 18.24 | 13.83 | 4.089 | 2.6197 | 1.5745 | 1.6797 | 2.7282 | 1.5876 | 3.0273 | 2.2615 | 4.3586 | 4.9272 | 3.9444 | 3.0701 | 3.3363 | 5.0916 | 5.6273 | 6.482 | 5.2296 | 3.7735 | 3.5072 | 2.9912 | 4.8483 | 5.6372 | 5.9955 | 4.5459
29 | 联络节点17 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 联络节点18 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 鱼东1# | PQ节点 | 12.32 | 10.94 | 11.41 | 11.77 | 10.78 | 10.04 | 11.82 | 9.41 | -0.19 | -2.43 | -46.28 | -14.21 | -25.46 | -8.2 | -9.92 | -19.36 | -28.7 | -13.9 | 9.92 | 11.45 | 14.14 | 21.14 | 18.43 | 16.99 | 4.0496 | 3.596 | 3.7505 | 3.8688 | 3.5434 | 3.3001 | 3.8852 | 3.0931 | -0.062453 | -0.79874 | -15.2122 | -4.6708 | -8.3687 | -2.6953 | -3.2607 | -6.3636 | -9.4337 | -4.5689 | 3.2607 | 3.7636 | 4.6478 | 6.9487 | 6.0579 | 5.5846
32 | 联络节点19 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 联络节点20 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 长岗2# | PQ节点 | 5.97 | 5.78 | 5.41 | 5.04 | 4.3 | 4.35 | 7.92 | 6.19 | 7.43 | 9.11 | 5.96 | 10.76 | 7.99 | 9.66 | 6.68 | 6.8 | 6.88 | 7.06 | 11.67 | 11.2 | 8.42 | 11.06 | 11.31 | 7.4 | 1.9623 | 1.8999 | 1.7783 | 1.6566 | 1.4134 | 1.4298 | 2.6033 | 2.0347 | 2.4422 | 2.9945 | 1.9591 | 3.5368 | 2.6263 | 3.1752 | 2.1957 | 2.2352 | 2.2615 | 2.3206 | 3.8359 | 3.6814 | 2.7677 | 3.6354 | 3.7176 | 2.4324
35 | 联络节点21 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 联络节点22 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 移动专变 | PQ节点 | 2.28 | 2.14 | 2.08 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.22 | 2.13 | 2.11 | 2.24 | 2.27 | 2.13 | 2.22 | 2.28 | 2.18 | 2.39 | 2.23 | 2.25 | 2.15 | 2.17 | 2.12 | 2.22 | 2.15 | 0.74944 | 0.70342 | 0.6837 | 0.69027 | 0.68698 | 0.68698 | 0.69356 | 0.72971 | 0.70013 | 0.69356 | 0.73629 | 0.74615 | 0.70013 | 0.72971 | 0.74944 | 0.71657 | 0.78559 | 0.733 | 0.73957 | 0.7067 | 0.71328 | 0.69684 | 0.72971 | 0.7067
38 | 联络节点23 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 联络节点24 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 联络节点25 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 长岗1# | PQ节点 | 16.08 | 17.31 | 15.69 | 12.9 | 14.43 | 13.56 | 14.21 | 20.24 | 12.98 | 15.18 | 14.94 | 8.58 | 13.56 | 14.21 | 20.24 | 12.98 | 15.18 | 14.94 | 8.58 | 16.57 | 19.95 | 20.53 | 26.09 | 18.77 | 5.2855 | 5.6898 | 5.1573 | 4.2402 | 4.7431 | 4.4572 | 4.6708 | 6.6529 | 4.2665 | 4.9897 | 4.9108 | 2.8202 | 4.4572 | 4.6708 | 6.6529 | 4.2665 | 4.9897 | 4.9108 | 2.8202 | 5.4466 | 6.5576 | 6.7482 | 8.5758 | 6.1697
42 | 电信专变 | PQ节点 | 2.27 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 2.28 | 2.26 | 2.4 | 2.27 | 2.28 | 2.27 | 2.31 | 4.12 | 2.41 | 4.16 | 4.38 | 2.32 | 4.34 | 4.15 | 4.29 | 4.19 | 2.25 | 2.49 | 2.34 | 2.32 | 0.74615 | 0.74286 | 0.74944 | 0.73957 | 0.74944 | 0.74286 | 0.78888 | 0.74615 | 0.74944 | 0.74615 | 0.7593 | 1.3542 | 0.79217 | 1.3674 | 1.4397 | 0.76258 | 1.4266 | 1.3641 | 1.4101 | 1.3773 | 0.73957 | 0.81846 | 0.76916 | 0.76258
43 | 联络节点26 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 联络节点27 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 联络节点28 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 韩家1# | PQ节点 | 5.14 | 4.33 | 4.54 | 5.13 | 4.94 | 4.65 | 7.9 | 6.41 | 7.32 | 7.38 | 10.7 | 8.17 | 9.72 | 9.1 | 8.29 | 9.62 | 9.97 | 8.08 | 7.35 | 11.98 | 12.55 | 10.91 | 12.07 | 8.88 | 1.6895 | 1.4233 | 1.4923 | 1.6862 | 1.6238 | 1.5285 | 2.5967 | 2.107 | 2.4061 | 2.4258 | 3.5171 | 2.6855 | 3.195 | 2.9912 | 2.7249 | 3.1621 | 3.2771 | 2.6559 | 2.4159 | 3.9378 | 4.1252 | 3.5861 | 3.9674 | 2.9189
47 | 联络节点29 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 韩家2# | PQ节点 | 12.08 | 10.67 | 12.79 | 12.26 | 16.18 | 10.58 | 14.17 | 14.36 | 16.99 | 13 | 14.83 | 14.45 | 13.34 | 13.39 | 16.72 | 16.33 | 14.98 | 13.7 | 16.01 | 15.9 | 13.98 | 18.51 | 16.7 | 10.08 | 3.9707 | 3.5072 | 4.2041 | 4.0299 | 5.3184 | 3.4776 | 4.6577 | 4.7201 | 5.5846 | 4.2731 | 4.8746 | 4.7497 | 4.3849 | 4.4013 | 5.4959 | 5.3677 | 4.9239 | 4.5032 | 5.2625 | 5.2263 | 4.5952 | 6.0842 | 5.4893 | 3.3133
49 | 韩家3# | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016435 | 0 | 0.016435 | 0.026296 | 0.013148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049305 | 0.062453 | 0.03287 | 0.029583
50 | 联络节点30 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 联络节点31 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 联络节点32 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 梅花1# | PQ节点 | 26.73 | 27.27 | 26.66 | 26.19 | 26.6 | 25.72 | 34.27 | 26.77 | 39.07 | 31.7 | 33.47 | 30.33 | 38.84 | 37.2 | 30.08 | 30.8 | 37.02 | 32.05 | 29.63 | 37.78 | 35.33 | 39.76 | 41.07 | 37.28 | 8.7862 | 8.9636 | 8.7631 | 8.6087 | 8.7434 | 8.4542 | 11.2645 | 8.7993 | 12.8423 | 10.4198 | 11.0016 | 9.9695 | 12.7667 | 12.2276 | 9.8873 | 10.124 | 12.1685 | 10.5348 | 9.7394 | 12.4183 | 11.613 | 13.0691 | 13.4997 | 12.2539
54 | 联络节点33 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 梅花2# | PQ节点 | 4.05 | 4.14 | 4.18 | 4.12 | 4.52 | 4.46 | 3.06 | 2.7 | 2.62 | 6.09 | 6.88 | 6.38 | 6.21 | 7.14 | 4.93 | 3.4 | 6.59 | 6.03 | 6.23 | 8.11 | 7.47 | 8.83 | 10.32 | 3.06 | 1.3312 | 1.3608 | 1.374 | 1.3542 | 1.4857 | 1.466 | 1.0058 | 0.88749 | 0.86119 | 2.0018 | 2.2615 | 2.0971 | 2.0412 | 2.3469 | 1.6205 | 1.1176 | 2.1661 | 1.9821 | 2.0478 | 2.6658 | 2.4554 | 2.9024 | 3.3922 | 1.0058
56 | 联络节点34 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 梅花3# | PQ节点 | 5.86 | 5.58 | 7.4 | 7.14 | 5.14 | 5.28 | 4.56 | 5.19 | 5.88 | 7.89 | 5.56 | 7.26 | 5.4 | 10.76 | 9.47 | 5.53 | 7.78 | 7.44 | 5.67 | 6.14 | 5.87 | 10.23 | 7.41 | 4.91 | 1.9262 | 1.8341 | 2.4324 | 2.3469 | 1.6895 | 1.7355 | 1.4989 | 1.706 | 1.9328 | 2.5934 | 1.8276 | 2.3864 | 1.775 | 3.5368 | 3.1128 | 1.8177 | 2.5573 | 2.4455 | 1.8637 | 2.0182 | 1.9295 | 3.3626 | 2.4357 | 1.6139
58 | 长丈3# | PQ节点 | 6.75 | 6.58 | 10.48 | 7.28 | 8.74 | 8.13 | 8.18 | 27.81 | 19.58 | 15.68 | 13.81 | 10.98 | 20.01 | 27.07 | 19.28 | 20.35 | 11.49 | 65.75 | 17.68 | 8.84 | 12.32 | 17.23 | 20.63 | 16.94 | 2.2187 | 2.1628 | 3.4448 | 2.3929 | 2.8728 | 2.6723 | 2.6888 | 9.1411 | 6.4359 | 5.154 | 4.5393 | 3.6091 | 6.5773 | 8.8979 | 6.3373 | 6.689 | 3.7768 | 21.612 | 5.8114 | 2.9057 | 4.0496 | 5.6635 | 6.7811 | 5.5682
59 | 联络节点35 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 联络节点36 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 长丈5# | PQ节点 | 6.02 | 6.5 | 3.59 | 2.62 | 7.51 | 2.53 | 2.29 | 1.71 | 9.55 | 4.77 | 4.54 | 5.78 | 8.78 | 13.16 | 9.38 | 5.54 | 10.83 | 5.24 | 4.91 | 8.8 | 8.74 | 10.95 | 11.04 | 6.47 | 1.9788 | 2.1365 | 1.18 | 0.86119 | 2.4685 | 0.83161 | 0.75272 | 0.56208 | 3.1391 | 1.5679 | 1.4923 | 1.8999 | 2.886 | 4.3257 | 3.0832 | 1.821 | 3.5598 | 1.7224 | 1.6139 | 2.8926 | 2.8728 | 3.5993 | 3.6288 | 2.1267
62 | 联络节点37 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 联络节点38 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 长丈2# | PQ节点 | 6.78 | 4.4 | 4.94 | 4.92 | 4.53 | 4.39 | 6.77 | 9.49 | 18.35 | 6.69 | 9.45 | 9.33 | 9.2 | 9.69 | 14.31 | 8.1 | 6.47 | 9.54 | 12.2 | 10.25 | 15.26 | 17.41 | 13.07 | 8.48 | 2.2286 | 1.4463 | 1.6238 | 1.6172 | 1.489 | 1.443 | 2.2253 | 3.1194 | 6.0316 | 2.199 | 3.1062 | 3.0668 | 3.024 | 3.1851 | 4.7037 | 2.6625 | 2.1267 | 3.1358 | 4.0101 | 3.3692 | 5.016 | 5.7227 | 4.2961 | 2.7874
65 | 联络节点39 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 联络节点40 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 长丈1# | PQ节点 | 7.13 | 5.56 | 5.25 | 4.98 | 3.7 | 3.37 | 7.64 | 5.59 | 11.17 | 9.98 | 8.75 | 5.12 | 9.1 | 10.74 | 7.16 | 10.23 | 11.03 | 11.24 | 9.71 | 6.97 | 11.85 | 12.47 | 10.66 | 8.67 | 2.3436 | 1.8276 | 1.7257 | 1.6369 | 1.2162 | 1.1077 | 2.5113 | 1.8374 | 3.6716 | 3.2804 | 2.8761 | 1.6829 | 2.9912 | 3.5302 | 2.3535 | 3.3626 | 3.6256 | 3.6946 | 3.1917 | 2.291 | 3.8951 | 4.0989 | 3.5039 | 2.8498
68 | 联络节点41 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 长丈4# | PQ节点 | 10.91 | 9.03 | 18.08 | 7.72 | 8.9 | 7.75 | 7.97 | 14.26 | 15.93 | 18.81 | 31.48 | 20.55 | 19.06 | 17.21 | 18.38 | 20.99 | 19.09 | 17.37 | 19.38 | 21.28 | 23.15 | 20.64 | 19.45 | 20.27 | 3.5861 | 2.9682 | 5.9429 | 2.5376 | 2.9254 | 2.5474 | 2.6197 | 4.6873 | 5.2362 | 6.1828 | 10.3475 | 6.7548 | 6.265 | 5.6569 | 6.0415 | 6.8994 | 6.2749 | 5.7095 | 6.3702 | 6.9947 | 7.6094 | 6.7844 | 6.3932 | 6.6627
70 | 庙垭3# | PQ节点 | 1.96 | 2.55 | 1.53 | 2.4 | 3.16 | 1.4 | 4.94 | 4.82 | 3.13 | 3.79 | 4.98 | 2.93 | 7.07 | 5.43 | 3.52 | 2.82 | 3 | 5.49 | 4 | 4.75 | 3.21 | 6.24 | 3.97 | 3.07 | 0.64425 | 0.83818 | 0.50291 | 0.78888 | 1.0387 | 0.46018 | 1.6238 | 1.5843 | 1.0288 | 1.2458 | 1.6369 | 0.96309 | 2.3239 | 1.7848 | 1.157 | 0.92693 | 0.9861 | 1.8046 | 1.3148 | 1.5613 | 1.0551 | 2.0511 | 1.3049 | 1.0091
71 | 联络节点42 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 渝福采砂厂 | PQ节点 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.82175 | 0.82175 | 0.82175 | 0.82175 | 0.82175 | 0.82175 | 0.88749 | 0.82175 | 0.82175 | 0.82175 | 0.82175 | 1.0847 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601 | 0.75601
73 | 庙垭1# | PQ节点 | 10.9 | 6.33 | 8.47 | 5.57 | 6.16 | 5.6 | 5.83 | 4.72 | 7.16 | 7.03 | 7.23 | 10.54 | 11.37 | 9.77 | 13.1 | 7.46 | 7.64 | 9.64 | 9.54 | 10.7 | 9.07 | 6.76 | 11.63 | 9.96 | 3.5828 | 2.0807 | 2.7841 | 1.8309 | 2.0248 | 1.8407 | 1.9163 | 1.5515 | 2.3535 | 2.3108 | 2.3765 | 3.4645 | 3.7373 | 3.2114 | 4.306 | 2.4521 | 2.5113 | 3.1687 | 3.1358 | 3.5171 | 2.9813 | 2.222 | 3.8228 | 3.2739
74 | 联络节点43 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 联络节点44 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 独水溪电站 | PQ节点 | -386.55 | -386.85 | -383.85 | -358.8 | -360.6 | -358.65 | -357.75 | -343.2 | -251.7 | -348.75 | -348 | -333.75 | -330.3 | -319.2 | -319.65 | -306.6 | -307.5 | -295.2 | -295.8 | -99.6 | -312.15 | -311.85 | -310.2 | -236.85 | -240.45 | -241.65 | -241.05 | -252.9 | -256.05 | -260.7 | -261.9 | -214.95 | -170.85 | -158.55 | -156.75 | -151.8 | -158.4 | -169.05 | -172.8 | -185.4 | -192.75 | -169.2 | -157.8 | -120.45 | -153.45 | -148.65 | -151.5 | -160.35
77 | 联络节点45 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 联络节点46 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 庙垭2# | PQ节点 | 5.57 | 5.32 | 5.14 | 7.62 | 5.42 | 5.28 | 9.28 | 7.18 | 8.72 | 7.83 | 10.41 | 12.38 | 8.45 | 6.56 | 8.16 | 10.26 | 11.32 | 7.21 | 9.29 | 8.64 | 12.86 | 15.69 | 6.63 | 5.81 | 1.8309 | 1.7487 | 1.6895 | 2.5047 | 1.7816 | 1.7355 | 3.0503 | 2.3601 | 2.8663 | 2.5737 | 3.4218 | 4.0693 | 2.7775 | 2.1563 | 2.6822 | 3.3725 | 3.7209 | 2.3699 | 3.0536 | 2.84 | 4.2271 | 5.1573 | 2.1793 | 1.9097
80 | 联络节点47 | PQ节点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 姚家沟电站 | PQ节点 | -39.25 | -38.55 | -32.2 | -37.4 | -36.6 | -35.95 | -52.05 | -66.15 | -63.15 | -64.1 | -63.6 | -66.9 | -67.35 | -67.55 | -66 | -66.8 | -66.95 | -67.05 | -66.8 | -66.6 | -63.15 | -59.6 | -59.1 | -59.45 | -40.25 | -41.9 | -45.1 | -40.2 | -41.5 | -41 | 6.35 | -8.95 | -17.1 | -17.9 | -19.2 | -11.1 | -11.5 | -17.75 | -13.35 | -17.65 | -17.85 | -22.25 | -19.15 | -23.95 | -18.5 | -22.65 | -10.1 | -9.05

## 线路
架空线路
节点i编号 | 节点j编号 | 线路类型 | 长度 | 电阻 | 电抗 | 载流量
23 | 24 | LGJ-35 | 100 | 0.091 | 0.038 | 135
29 | 30 | LGJ-35 | 150 | 0.1365 | 0.057 | 135
32 | 33 | LGJ-35 | 180 | 0.1638 | 0.0684 | 135
36 | 39 | LGJ-35 | 720 | 0.6552 | 0.2736 | 135
39 | 40 | LGJ-35 | 210 | 0.1911 | 0.0798 | 135
40 | 43 | LGJ-35 | 30 | 0.0273 | 0.0114 | 135
43 | 44 | LGJ-35 | 1120 | 1.0192 | 0.4256 | 135
44 | 47 | LGJ-35 | 640 | 0.5824 | 0.2432 | 135
47 | 51 | LGJ-35 | 220 | 0.2002 | 0.0836 | 135
51 | 52 | LGJ-35 | 52 | 0.04732 | 0.01976 | 135
52 | 54 | LGJ-35 | 1440 | 1.3104 | 0.5472 | 135
54 | 56 | LGJ-35 | 700 | 0.637 | 0.266 | 135
38 | 39 | LGJ-35 | 110 | 0.1001 | 0.0418 | 135
44 | 45 | LGJ-35 | 370 | 0.3367 | 0.1406 | 135
50 | 51 | LGJ-35 | 2820 | 2.5662 | 1.0716 | 135
59 | 60 | LGJ-35 | 1580 | 1.4378 | 0.6004 | 135
62 | 63 | LGJ-35 | 350 | 0.3185 | 0.133 | 135
65 | 66 | LGJ-35 | 20 | 0.0182 | 0.0076 | 135
74 | 75 | LGJ-35 | 390 | 0.3549 | 0.1482 | 135
77 | 78 | LGJ-35 | 150 | 0.1365 | 0.057 | 135
1 | 2 | LGJ-50 | 300 | 0.189 | 0.1104 | 160
2 | 3 | LGJ-50 | 490 | 0.3087 | 0.18032 | 160
3 | 7 | LGJ-50 | 1467 | 0.92421 | 0.53986 | 160
7 | 11 | LGJ-50 | 1487 | 0.93681 | 0.54722 | 160
11 | 12 | LGJ-50 | 700 | 0.441 | 0.2576 | 160
3 | 4 | LGJ-50 | 158 | 0.09954 | 0.058144 | 160
10 | 11 | LGJ-50 | 126 | 0.07938 | 0.046368 | 160
15 | 16 | LGJ-50 | 253 | 0.15939 | 0.093104 | 160
26 | 27 | LGJ-50 | 253 | 0.15939 | 0.093104 | 160
35 | 36 | LGJ-50 | 230 | 0.1449 | 0.08464 | 160
2 | 16 | LGJ-70 | 500 | 0.225 | 0.179 | 195
16 | 19 | LGJ-70 | 990 | 0.4455 | 0.35442 | 195
19 | 21 | LGJ-70 | 2000 | 0.9 | 0.716 | 195
21 | 24 | LGJ-70 | 1310 | 0.5895 | 0.46898 | 195
24 | 27 | LGJ-70 | 2500 | 1.125 | 0.895 | 195
27 | 30 | LGJ-70 | 310 | 0.1395 | 0.11098 | 195
30 | 33 | LGJ-70 | 550 | 0.2475 | 0.1969 | 195
33 | 36 | LGJ-70 | 300 | 0.135 | 0.1074 | 195
36 | 60 | LGJ-70 | 800 | 0.36 | 0.2864 | 195
60 | 63 | LGJ-70 | 1130 | 0.5085 | 0.40454 | 195
63 | 66 | LGJ-70 | 230 | 0.1035 | 0.08234 | 195
66 | 68 | LGJ-70 | 1630 | 0.7335 | 0.58354 | 195
68 | 71 | LGJ-70 | 1600 | 0.72 | 0.5728 | 195
71 | 75 | LGJ-70 | 480 | 0.216 | 0.17184 | 195
75 | 76 | LGJ-70 | 600 | 0.27 | 0.2148 | 195
76 | 78 | LGJ-70 | 430 | 0.1935 | 0.15394 | 195
78 | 80 | LGJ-70 | 415 | 0.18675 | 0.14857 | 195
80 | 81 | LGJ-70 | 800 | 0.36 | 0.2864 | 195
7 | 8 | LGJ-70 | 1200 | 0.54 | 0.4296 | 195
18 | 19 | LGJ-70 | 150 | 0.0675 | 0.0537 | 195
变压器
节点i编号 | 节点j编号 | 变压器类型 | 变比 | 等效电阻(10kV侧) | 等效电抗（10kV侧)
8 | 9 | S11-100 | 1 | 15 | 40
68 | 69 | S11-100 | 1 | 15 | 40
22 | 23 | S11-160 | 1 | 8.59 | 25
64 | 65 | S11-30 | 1 | 66.67 | 133.33
67 | 68 | S11-30 | 1 | 66.67 | 133.33
70 | 71 | S11-30 | 1 | 66.67 | 133.33
45 | 46 | S11-30 | 1 | 66.67 | 133.33
47 | 48 | S11-30 | 1 | 66.67 | 133.33
52 | 53 | S11-30 | 1 | 66.67 | 133.33
54 | 55 | S11-30 | 1 | 66.67 | 133.33
56 | 57 | S11-30 | 1 | 66.67 | 133.33
4 | 5 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
6 | 7 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
12 | 13 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
17 | 18 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
28 | 29 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
31 | 32 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
58 | 59 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
61 | 62 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
73 | 74 | S11-50 | 1 | 34.8 | 80
14 | 15 | S11-M-100 | 1 | 15 | 40
20 | 21 | S11-M-100 | 1 | 15 | 40
25 | 26 | S11-M-100 | 1 | 15 | 40
71 | 72 | S13-800 | 1 | 1.17 | 5.625
34 | 35 | S9-100 | 1 | 15 | 40
37 | 38 | S9-20 | 1 | 137.5 | 200
79 | 80 | S9-30 | 1 | 66.67 | 133.33
40 | 41 | S9-30 | 1 | 66.67 | 133.33
42 | 43 | S9-30 | 1 | 66.67 | 133.33
49 | 50 | S9-30 | 1 | 66.67 | 133.33

## 节点计算结果
节点编号 | 节点名 | 1电压 | 2电压 | 3电压 | 4电压 | 5电压 | 6电压 | 7电压 | 8电压 | 9电压 | 10电压 | 11电压 | 12电压 | 13电压 | 14电压 | 15电压 | 16电压 | 17电压 | 18电压 | 19电压 | 20电压 | 21电压 | 22电压 | 23电压 | 24电压 | 1功角 | 2功角 | 3功角 | 4功角 | 5功角 | 6功角 | 7功角 | 8功角 | 9功角 | 10功角 | 11功角 | 12功角 | 13功角 | 14功角 | 15功角 | 16功角 | 17功角 | 18功角 | 19功角 | 20功角 | 21功角 | 22功角 | 23功角 | 24功角
1 | 110kV白鹿变电站 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 联络节点1 | 10008.5221 | 10009.2563 | 10008.0305 | 10008.1912 | 10007.9718 | 10008.5702 | 10007.0185 | 10005.6367 | 10002.4399 | 10004.6388 | 10005.8286 | 10004.6197 | 10003.6663 | 10003.1339 | 10002.7501 | 10003.4297 | 10004.7612 | 10003.0171 | 10003.2507 | 9999.0931 | 10001.6516 | 10000.2038 | 10000.6411 | 10001.3837 | -0.00018081 | -0.00017577 | -0.00019195 | -0.00021952 | -0.00023095 | -0.00022992 | -0.0001508 | -0.00011235 | -0.00017102 | -3.3128e-05 | -2.5606e-06 | -1.9787e-05 | -4.652e-05 | -9.9048e-05 | -0.00010483 | -0.0001376 | -0.00013584 | -0.00013852 | -0.00011149 | -0.00027121 | -0.00012902 | -0.00015796 | -0.0001342 | -0.00019167
3 | 联络节点2 | 10014.3052 | 10015.149 | 10012.2248 | 10012.3325 | 10012.0291 | 10012.8211 | 10011.153 | 10008.8994 | 10005.6713 | 10008.174 | 10009.844 | 10007.5415 | 10006.647 | 10006.878 | 10005.6247 | 10006.4073 | 10008.7136 | 10006.4496 | 10006.2842 | 10002.1573 | 10003.4551 | 10002.0475 | 10003.3154 | 10004.2308 | -0.00018804 | -0.00018737 | -0.00020288 | -0.00023426 | -0.0002449 | -0.00024101 | -0.00016037 | -0.00013851 | -0.00019797 | -5.757e-05 | -1.4933e-05 | -6.5451e-05 | -8.1375e-05 | -0.00011357 | -0.0001328 | -0.00016819 | -0.00016493 | -0.00017994 | -0.00016332 | -0.00032486 | -0.00021677 | -0.00024593 | -0.00021235 | -0.00026576
4 | 联络节点3 | 10014.1911 | 10015.065 | 10012.1576 | 10012.241 | 10011.9567 | 10012.7485 | 10011.0894 | 10008.7374 | 10005.5386 | 10008.0177 | 10009.6452 | 10007.3263 | 10006.4921 | 10006.723 | 10005.4495 | 10006.2077 | 10008.5601 | 10006.3064 | 10006.0758 | 10001.9933 | 10003.2392 | 10001.857 | 10003.1619 | 10004.1047 | -0.00019041 | -0.00018913 | -0.00020429 | -0.00023617 | -0.00024642 | -0.00024254 | -0.00016171 | -0.00014182 | -0.00020071 | -6.0769e-05 | -1.8952e-05 | -6.9781e-05 | -8.4547e-05 | -0.00011674 | -0.00013636 | -0.00017223 | -0.00016808 | -0.00018288 | -0.00016752 | -0.00032821 | -0.00022112 | -0.00024979 | -0.0002155 | -0.00026837
5 | 五宋1# | 9955.3047 | 9971.753 | 9977.5469 | 9965.0151 | 9974.6286 | 9975.2999 | 9978.3261 | 9925.0135 | 9937.0614 | 9927.2977 | 9906.8629 | 9896.0473 | 9926.5116 | 9926.6818 | 9914.9122 | 9903.01 | 9929.2857 | 9932.3351 | 9898.3263 | 9917.2697 | 9891.5963 | 9903.411 | 9923.9064 | 9938.988 | -0.006765 | -0.0050291 | -0.0040751 | -0.0055137 | -0.0044206 | -0.0044298 | -0.0038268 | -0.0094802 | -0.0078481 | -0.0090664 | -0.011469 | -0.012462 | -0.0090095 | -0.0090482 | -0.010234 | -0.011672 | -0.0090128 | -0.0084405 | -0.012171 | -0.0097839 | -0.012659 | -0.011228 | -0.0090629 | -0.0075431
6 | 五宋2# | 9980.3515 | 9984.158 | 9977.3756 | 9974.6418 | 9958.437 | 9986.4178 | 9965.1078 | 9943.494 | 9924.5095 | 9984.5159 | 10025.5393 | 9899.726 | 9949.2973 | 10072.3638 | 9928.1805 | 9971.8302 | 10039.8426 | 9980.9364 | 9945.5988 | 9950.412 | 9801.7352 | 9805.9254 | 9909.5559 | 9920.0095 | -0.0060216 | -0.0057152 | -0.0055825 | -0.0059443 | -0.0076759 | -0.0047041 | -0.0067588 | -0.0087326 | -0.010509 | -0.0040894 | 0.00019003 | -0.013345 | -0.0077098 | 0.0058101 | -0.0099534 | -0.0052877 | 0.0017806 | -0.0044248 | -0.0082759 | -0.0074251 | -0.023583 | -0.022996 | -0.011908 | -0.010926
7 | 联络节点4 | 10032.6785 | 10033.5706 | 10025.405 | 10025.5811 | 10024.8481 | 10026.222 | 10024.1212 | 10020.1724 | 10016.577 | 10020.2086 | 10023.7113 | 10018.2868 | 10017.0084 | 10019.5261 | 10015.8578 | 10017.175 | 10021.9717 | 10018.0563 | 10017.301 | 10012.854 | 10010.8592 | 10009.3359 | 10012.747 | 10013.9261 | -0.00018774 | -0.00020577 | -0.00022246 | -0.00026061 | -0.00027252 | -0.00026004 | -0.00017657 | -0.00018601 | -0.0002532 | -0.00010097 | -1.4648e-05 | -0.00016182 | -0.00015617 | -0.00012753 | -0.00018331 | -0.00022222 | -0.00022273 | -0.00027645 | -0.0002793 | -0.00045418 | -0.00043894 | -0.00047322 | -0.00041688 | -0.00046311
8 | 联络节点5 | 10032.2885 | 10033.1683 | 10025.0297 | 10025.2414 | 10024.5022 | 10025.8789 | 10023.7923 | 10019.5959 | 10015.675 | 10019.5287 | 10023.2861 | 10017.6923 | 10016.1257 | 10018.8708 | 10015.2625 | 10016.5209 | 10021.4836 | 10017.3673 | 10016.5186 | 10012.227 | 10010.0076 | 10008.7252 | 10012.0693 | 10013.0232 | -0.00020203 | -0.00022051 | -0.00023623 | -0.00027308 | -0.00028522 | -0.00027264 | -0.00018865 | -0.00020711 | -0.00028605 | -0.00012581 | -3.024e-05 | -0.00018358 | -0.00018833 | -0.00015148 | -0.0002051 | -0.00024614 | -0.00024062 | -0.00030162 | -0.00030785 | -0.00047712 | -0.00047 | -0.00049558 | -0.00044166 | -0.00049601
9 | 五宋6#变台 | 10016.1657 | 10016.539 | 10009.5163 | 10011.196 | 10010.2018 | 10011.6933 | 10010.1964 | 9995.7569 | 9978.36 | 9991.4082 | 10005.7079 | 9993.1119 | 9979.6096 | 9991.7698 | 9990.6477 | 9989.4702 | 10001.3008 | 9988.8716 | 9984.1573 | 9986.2998 | 9974.779 | 9983.4699 | 9984.0412 | 9975.6697 | -0.0022018 | -0.0022829 | -0.0021619 | -0.0020167 | -0.0020606 | -0.0020335 | -0.0018768 | -0.0031659 | -0.0049145 | -0.0036149 | -0.0022122 | -0.0032348 | -0.0047178 | -0.0035146 | -0.0032614 | -0.0036038 | -0.0027459 | -0.0038379 | -0.0043231 | -0.003697 | -0.0048428 | -0.0036333 | -0.0039219 | -0.0051305
10 | 宏美金华电站 | 10054.7708 | 10055.676 | 10041.6683 | 10041.915 | 10041.0379 | 10042.514 | 10040.3061 | 10035.3457 | 10032.1963 | 10035.5823 | 10039.8511 | 10033.6757 | 10031.4687 | 10033.7272 | 10030.0726 | 10031.2676 | 10037.2179 | 10032.9687 | 10032.3982 | 10027.1953 | 10024.8479 | 10022.7137 | 10026.6036 | 10028.2489 | -0.00014808 | -0.00018738 | -0.00020698 | -0.00025268 | -0.00025943 | -0.00024833 | -0.00015435 | -0.00018087 | -0.00023931 | -0.00010395 | 4.3128e-06 | -0.00019496 | -0.00017467 | -0.00013786 | -0.00017773 | -0.00023451 | -0.00027232 | -0.00033739 | -0.00034476 | -0.00054255 | -0.00056866 | -0.00061824 | -0.00057006 | -0.00060444
11 | 联络节点6 | 10052.8959 | 10053.8038 | 10040.2561 | 10040.4963 | 10039.6195 | 10041.0944 | 10038.8814 | 10033.9411 | 10030.7858 | 10034.1728 | 10038.431 | 10032.3095 | 10030.1914 | 10032.4527 | 10028.8027 | 10029.9885 | 10035.8837 | 10031.6275 | 10031.0566 | 10025.8623 | 10023.5506 | 10021.4129 | 10025.2963 | 10026.9432 | -0.00015417 | -0.00019175 | -0.00021105 | -0.00025618 | -0.00026354 | -0.00025221 | -0.0001593 | -0.00018556 | -0.00024417 | -0.00010782 | -3.6043e-07 | -0.00019567 | -0.0001762 | -0.00014036 | -0.00018136 | -0.0002371 | -0.00027134 | -0.00033615 | -0.00034291 | -0.00053983 | -0.00056257 | -0.00061186 | -0.00056251 | -0.00059712
12 | 联络节点7 | 10051.9969 | 10052.9275 | 10039.4016 | 10039.636 | 10038.6929 | 10040.2088 | 10037.9144 | 10032.6188 | 10029.638 | 10032.9159 | 10037.471 | 10031.3203 | 10029.301 | 10031.457 | 10027.8412 | 10028.9142 | 10035.0202 | 10030.5653 | 10030.0786 | 10024.5803 | 10022.3178 | 10019.8712 | 10023.9412 | 10025.8172 | -0.00017225 | -0.00020939 | -0.0002283 | -0.00027354 | -0.00028216 | -0.00027005 | -0.00017868 | -0.00021145 | -0.00026691 | -0.00013253 | -1.9612e-05 | -0.00021547 | -0.00019415 | -0.00016029 | -0.00020066 | -0.00025849 | -0.00028877 | -0.00035732 | -0.00036251 | -0.00056502 | -0.00058687 | -0.00064162 | -0.000589 | -0.00061948
13 | 五宋3# | 9947.0849 | 9950.6655 | 9939.7016 | 9939.2468 | 9930.5495 | 9936.8691 | 9925.0299 | 9878.0048 | 9895.5376 | 9885.983 | 9925.4022 | 9915.8301 | 9925.404 | 9915.2095 | 9915.5976 | 9903.4474 | 9934.2688 | 9906.5157 | 9915.9017 | 9874.7043 | 9878.2267 | 9839.4141 | 9865.4657 | 9894.2726 | -0.011809 | -0.011553 | -0.011304 | -0.011425 | -0.01229 | -0.011747 | -0.012711 | -0.017342 | -0.015147 | -0.016419 | -0.012462 | -0.013043 | -0.011745 | -0.013071 | -0.012675 | -0.014189 | -0.011485 | -0.01413 | -0.013047 | -0.017188 | -0.016578 | -0.020629 | -0.018158 | -0.015224
14 | 鱼东5#配变 | 9975.4376 | 9990.9409 | 9997.1148 | 9996.4639 | 9997.5858 | 10000.0072 | 9980.9053 | 9983.3274 | 9962.6712 | 9964.2607 | 9977.199 | 9964.0535 | 9955.9919 | 9965.5238 | 9949.1131 | 9961.3266 | 9978.1671 | 9978.6971 | 9971.1332 | 9963.5336 | 9954.9361 | 9915.8207 | 9924.0334 | 9965.3201 | -0.0052364 | -0.0034954 | -0.0025988 | -0.0027923 | -0.0026329 | -0.0024757 | -0.0042318 | -0.0035313 | -0.0053835 | -0.0053937 | -0.0040073 | -0.0054133 | -0.0062265 | -0.0050004 | -0.0069942 | -0.0057432 | -0.0039334 | -0.0034477 | -0.0043981 | -0.0046382 | -0.0060875 | -0.010577 | -0.0095633 | -0.0048203
15 | 联络节点8 | 10015.0628 | 10016.7429 | 10015.3575 | 10015.8092 | 10015.4042 | 10016.6359 | 10012.9088 | 10010.3664 | 10003.0582 | 10007.5981 | 10009.98 | 10007.989 | 10005.7725 | 10004.1372 | 10003.8338 | 10005.4449 | 10007.8268 | 10004.2477 | 10004.9841 | 9995.7067 | 10002.1867 | 9998.6402 | 9999.0039 | 10000.9515 | -0.000322 | -0.0002925 | -0.00033267 | -0.00038952 | -0.00041935 | -0.00041009 | -0.00025942 | -0.00017305 | -0.00036884 | -1.6393e-05 | 6.2511e-05 | 3.7771e-05 | -5.1643e-05 | -0.00020586 | -0.00020787 | -0.00026811 | -0.00024943 | -0.00027201 | -0.00019374 | -0.00063802 | -0.00022322 | -0.00032199 | -0.00027545 | -0.00039362
16 | 联络节点9 | 10015.3297 | 10016.9169 | 10015.4805 | 10015.9396 | 10015.5244 | 10016.748 | 10013.1244 | 10010.5487 | 10003.3302 | 10007.89 | 10010.2009 | 10008.2849 | 10006.1077 | 10004.3973 | 10004.2021 | 10005.742 | 10008.0267 | 10004.4199 | 10005.2121 | 9995.9235 | 10002.5048 | 9999.1969 | 9999.508 | 10001.1916 | -0.00031643 | -0.00028884 | -0.00033006 | -0.00038676 | -0.00041681 | -0.00040771 | -0.0002549 | -0.00016921 | -0.00036316 | -1.0307e-05 | 6.7146e-05 | 4.3938e-05 | -4.4681e-05 | -0.00020042 | -0.00020024 | -0.00026191 | -0.00024523 | -0.00026838 | -0.00018896 | -0.00063346 | -0.00021659 | -0.00031066 | -0.00026513 | -0.00038859
17 | 鱼东4# | 9921.3918 | 9957.1615 | 9970.8549 | 9975.9109 | 9954.3828 | 9968.383 | 9925.1167 | 9848.2053 | 9903.0594 | 9880.5719 | 9864.4026 | 9909.7077 | 9882.883 | 9852.6883 | 9870.5098 | 9869.8757 | 9897.1428 | 9873.4303 | 9904.1897 | 9892.9822 | 9853.2648 | 9825.3251 | 9813.8728 | 9871.119 | -0.012571 | -0.0088842 | -0.0072422 | -0.0069129 | -0.0092755 | -0.0079685 | -0.011632 | -0.01937 | -0.012164 | -0.014879 | -0.016962 | -0.011664 | -0.014342 | -0.01757 | -0.01564 | -0.016165 | -0.013547 | -0.015425 | -0.012066 | -0.012183 | -0.017215 | -0.019805 | -0.020968 | -0.015253
18 | 联络节点10 | 10029.4491 | 10032.4949 | 10030.513 | 10031.5908 | 10030.7287 | 10033.1825 | 10025.7129 | 10020.5746 | 10005.7566 | 10015.0045 | 10019.2968 | 10016.2698 | 10011.7547 | 10007.4542 | 10007.9769 | 10011.0041 | 10014.9207 | 10007.5214 | 10009.6244 | 9990.158 | 10004.9256 | 9998.6123 | 9998.502 | 10001.3417 | -0.000561 | -0.00049716 | -0.00059258 | -0.00070579 | -0.00077476 | -0.00074995 | -0.00044232 | -0.00027025 | -0.00071923 | 5.9646e-05 | 0.00022129 | 0.00019651 | -1.1388e-05 | -0.00038052 | -0.00035628 | -0.00048278 | -0.0004458 | -0.00051328 | -0.00032284 | -0.0013327 | -0.0003631 | -0.0005623 | -0.00047964 | -0.00075894
19 | 联络节点11 | 10029.5994 | 10032.5997 | 10030.596 | 10031.6683 | 10030.8349 | 10033.2727 | 10025.8528 | 10020.8139 | 10005.8994 | 10015.1913 | 10019.512 | 10016.418 | 10011.9338 | 10007.6692 | 10008.168 | 10011.2002 | 10015.0845 | 10007.7077 | 10009.771 | 9990.2931 | 10005.1363 | 9998.8529 | 9998.7583 | 10001.5227 | -0.00055566 | -0.00049339 | -0.00058958 | -0.00070299 | -0.00077094 | -0.0007467 | -0.00043734 | -0.00026192 | -0.00071413 | 6.6234e-05 | 0.00022882 | 0.00020179 | -5.0574e-06 | -0.00037298 | -0.00034955 | -0.00047588 | -0.00043999 | -0.00050671 | -0.00031761 | -0.0013279 | -0.00035571 | -0.00055392 | -0.00047075 | -0.00075254
20 | 鱼东6#配变 | 10048.2628 | 10052.8725 | 10051.0297 | 10052.2595 | 10050.9635 | 10044.9835 | 10042.2956 | 10025.0588 | 9993.2502 | 10005.0288 | 10007.7484 | 10008.4756 | 9993.8473 | 9983.3366 | 9975.6954 | 9983.6899 | 10003.61 | 9991.4024 | 9989.7255 | 9944.2586 | 9967.9503 | 9980.7751 | 9964.1738 | 9974.5974 | -0.0024714 | -0.0024384 | -0.0024585 | -0.0028128 | -0.002944 | -0.004211 | -0.0021171 | -0.0027757 | -0.0038079 | -0.0030879 | -0.0034844 | -0.0026748 | -0.0038379 | -0.004815 | -0.0058946 | -0.0059137 | -0.004215 | -0.0040572 | -0.0043786 | -0.0072087 | -0.0061562 | -0.0034947 | -0.0053004 | -0.0051309
21 | 联络节点12 | 10060.4318 | 10065.6811 | 10062.2414 | 10064.4797 | 10063.1853 | 10067.8616 | 10053.4328 | 10044.743 | 10012.9972 | 10032.4327 | 10041.1921 | 10034.8252 | 10026.0921 | 10017.1459 | 10018.7271 | 10024.8425 | 10031.5265 | 10016.8355 | 10020.9361 | 9980.7344 | 10013.2617 | 10001.3673 | 10000.6615 | 10004.608 | -0.00096581 | -0.00085457 | -0.0010715 | -0.0013015 | -0.0014322 | -0.0013848 | -0.00073811 | -0.00033786 | -0.0013546 | 0.00030817 | 0.00065462 | 0.00059005 | 0.00015912 | -0.00062082 | -0.00056105 | -0.00081543 | -0.00075522 | -0.00089998 | -0.00050751 | -0.0026683 | -0.00053798 | -0.00093352 | -0.00076753 | -0.0014022
22 | 鱼东3# | 9998.3602 | 10009.6285 | 10005.5167 | 10016.891 | 10020.337 | 10031.0379 | 9991.6522 | 9987.2441 | 9912.038 | 9936.5922 | 9969.522 | 9953.5238 | 9899.5811 | 9884.8278 | 9895.1131 | 9894.8565 | 9924.994 | 9916.1319 | 9926.6193 | 9886.4234 | 9924.8079 | 9889.2518 | 9890.2846 | 9888.9981 | -0.011894 | -0.011162 | -0.011424 | -0.010654 | -0.010178 | -0.00955 | -0.011291 | -0.0099175 | -0.015528 | -0.013467 | -0.01027 | -0.011314 | -0.017359 | -0.018783 | -0.017695 | -0.019087 | -0.016201 | -0.015056 | -0.013888 | -0.015131 | -0.012948 | -0.016008 | -0.015552 | -0.017168
23 | 联络节点13 | 10080.4469 | 10087.2134 | 10082.7934 | 10085.8733 | 10084.3079 | 10090.7574 | 10071.3048 | 10060.4877 | 10017.5254 | 10043.7949 | 10055.7488 | 10047.0068 | 10035.3894 | 10023.4014 | 10025.981 | 10034.0167 | 10042.3174 | 10022.8348 | 10028.4509 | 9974.9043 | 10019.2024 | 10002.8652 | 10002.1883 | 10006.705 | -0.0012247 | -0.0010807 | -0.0013779 | -0.0016825 | -0.001854 | -0.001781 | -0.00092673 | -0.00037149 | -0.0017586 | 0.00048837 | 0.00096105 | 0.00086519 | 0.00029241 | -0.00075543 | -0.00066297 | -0.001003 | -0.00093874 | -0.0011368 | -0.00060564 | -0.0035159 | -0.00061759 | -0.0011665 | -0.00093105 | -0.0018031
24 | 联络节点14 | 10080.9492 | 10087.6883 | 10083.2665 | 10086.2958 | 10084.6998 | 10091.1235 | 10071.7923 | 10060.9362 | 10018.1698 | 10044.4496 | 10056.2762 | 10047.5783 | 10036.217 | 10024.2456 | 10026.7788 | 10034.8645 | 10043.0334 | 10023.4864 | 10029.0731 | 9975.4455 | 10019.7794 | 10003.5587 | 10002.8714 | 10007.4232 | -0.0012213 | -0.0010775 | -0.0013747 | -0.0016796 | -0.0018513 | -0.0017784 | -0.00092345 | -0.00036843 | -0.0017545 | 0.00049255 | 0.00096456 | 0.00086894 | 0.00029739 | -0.00075037 | -0.00065812 | -0.00099789 | -0.00093426 | -0.0011326 | -0.00060162 | -0.0035123 | -0.00061381 | -0.0011621 | -0.00092672 | -0.0017986
25 | 鱼东7#配变 | 10097.2556 | 10106.3173 | 10104.7507 | 10106.431 | 10104.2276 | 10111.791 | 10085.3772 | 10068.4726 | 9978.7541 | 10027.6986 | 10055.5579 | 10040.2663 | 10028.0353 | 9998.3323 | 9995.6215 | 10017.0104 | 10026.2324 | 10003.3772 | 10000.5632 | 9921.7753 | 9995.44 | 9956.9647 | 9956.8581 | 9971.4806 | -0.0050943 | -0.0049156 | -0.004789 | -0.0055221 | -0.0057396 | -0.0058513 | -0.0044797 | -0.0038227 | -0.0093503 | -0.0048064 | -0.002691 | -0.0031663 | -0.0038182 | -0.0068677 | -0.0075169 | -0.0069072 | -0.0068867 | -0.0063951 | -0.0069354 | -0.011174 | -0.0059762 | -0.0086882 | -0.0082416 | -0.0085115
26 | 联络节点15 | 10126.816 | 10136.019 | 10129.7296 | 10133.5589 | 10130.9698 | 10140.3581 | 10113.3467 | 10097.809 | 10036.5259 | 10076.0742 | 10092.0781 | 10079.5213 | 10066.689 | 10049.092 | 10052.7552 | 10065.353 | 10074.5302 | 10044.873 | 10052.815 | 9972.4722 | 10039.8603 | 10016.8893 | 10016.0987 | 10022.3496 | -0.0014657 | -0.001273 | -0.0017226 | -0.0021937 | -0.0024576 | -0.002349 | -0.0010414 | -0.00021116 | -0.0022104 | 0.0011531 | 0.0018049 | 0.0016713 | 0.00095154 | -0.00059886 | -0.00046694 | -0.00094542 | -0.00093581 | -0.0012646 | -0.00048541 | -0.004865 | -0.00048265 | -0.001269 | -0.00090618 | -0.0022125
27 | 联络节点16 | 10127.0152 | 10136.2192 | 10129.898 | 10133.7418 | 10131.1501 | 10140.5506 | 10113.5352 | 10098.0068 | 10036.9147 | 10076.3999 | 10092.3242 | 10079.7857 | 10066.9494 | 10049.4337 | 10053.1397 | 10065.6786 | 10074.8554 | 10045.1525 | 10053.1668 | 9972.8135 | 10040.1595 | 10017.2926 | 10016.4973 | 10022.6921 | -0.0014616 | -0.0012689 | -0.0017191 | -0.0021899 | -0.0024538 | -0.002345 | -0.0010375 | -0.00020704 | -0.0022024 | 0.0011599 | 0.00181 | 0.0016768 | 0.00095696 | -0.0005918 | -0.00045903 | -0.0009387 | -0.00092909 | -0.0012588 | -0.00047815 | -0.0048579 | -0.00047643 | -0.0012607 | -0.00089795 | -0.0022054
28 | 鱼东2# | 10056.7908 | 10093.915 | 10106.7549 | 10108.7728 | 10086.5177 | 10117.5648 | 10062.6301 | 10060.7917 | 9957.6196 | 9988.2148 | 10023.3587 | 10026.7668 | 10008.6455 | 9957.0202 | 9950.6913 | 9947.4582 | 9980.8727 | 9977.3121 | 9990.7986 | 9916.3978 | 9951.6653 | 9912.696 | 9904.9666 | 9939.2205 | -0.0098557 | -0.0066242 | -0.0049624 | -0.0056653 | -0.0080886 | -0.0056347 | -0.0072478 | -0.0048221 | -0.01134 | -0.0089559 | -0.0062082 | -0.004549 | -0.005858 | -0.011173 | -0.012153 | -0.014421 | -0.011763 | -0.0091175 | -0.0077336 | -0.011323 | -0.01057 | -0.013101 | -0.013486 | -0.011762
29 | 联络节点17 | 10132.7199 | 10142.2999 | 10135.7629 | 10139.7162 | 10136.9494 | 10146.7841 | 10118.7439 | 10102.6806 | 10039.3928 | 10080.4309 | 10096.8367 | 10083.8804 | 10070.8443 | 10052.6322 | 10056.4977 | 10069.4932 | 10078.8552 | 10047.9195 | 10056.3147 | 9972.6623 | 10042.7337 | 10019.1007 | 10018.2705 | 10024.6869 | -0.0014858 | -0.0012866 | -0.0017565 | -0.0022473 | -0.002523 | -0.002409 | -0.0010463 | -0.00018125 | -0.0022463 | 0.0012516 | 0.0019214 | 0.0017844 | 0.0010461 | -0.00056237 | -0.00042334 | -0.00092247 | -0.00091924 | -0.0012663 | -0.00045229 | -0.0050143 | -0.00045095 | -0.0012612 | -0.00088291 | -0.0022458
30 | 联络节点18 | 10132.9121 | 10142.4225 | 10135.8365 | 10139.7947 | 10137.0772 | 10146.8582 | 10118.886 | 10102.7868 | 10039.5997 | 10080.664 | 10097.0227 | 10084.025 | 10071.0019 | 10052.8739 | 10056.7651 | 10069.8013 | 10079.1029 | 10048.0982 | 10056.4806 | 9972.8048 | 10042.964 | 10019.3695 | 10018.5566 | 10024.903 | -0.0014845 | -0.0012858 | -0.0017559 | -0.0022467 | -0.0025221 | -0.0024084 | -0.0010452 | -0.00018047 | -0.0022448 | 0.0012532 | 0.0019227 | 0.0017855 | 0.0010472 | -0.00056075 | -0.00042158 | -0.00092049 | -0.00091759 | -0.0012651 | -0.00045112 | -0.0050133 | -0.00044939 | -0.0012594 | -0.00088104 | -0.0022443
31 | 鱼东1# | 10068.4279 | 10086.9382 | 10076.8335 | 10078.8107 | 10082.0612 | 10097.0335 | 10056.3151 | 10053.9203 | 10045.9396 | 10103.4257 | 10374.4797 | 10176.9519 | 10229.5871 | 10109.0208 | 10123.5623 | 10193.2889 | 10256.7899 | 10137.2738 | 10001.6825 | 9901.8985 | 9960.9396 | 9891.5543 | 9907.9839 | 9923.6548 | -0.0097837 | -0.0086319 | -0.0094686 | -0.010231 | -0.0098594 | -0.0092281 | -0.0090067 | -0.0064733 | -0.002176 | 0.0030701 | 0.032412 | 0.011477 | 0.018154 | 0.0050414 | 0.0063411 | 0.012058 | 0.018144 | 0.0080897 | -0.0071504 | -0.01323 | -0.010073 | -0.01586 | -0.013558 | -0.014004
32 | 联络节点19 | 10143.5336 | 10153.4734 | 10146.3095 | 10150.4742 | 10147.6514 | 10158.0132 | 10128.4468 | 10111.3069 | 10044.7842 | 10088.7448 | 10106.5626 | 10092.0981 | 10078.9724 | 10059.6161 | 10063.9191 | 10078.0912 | 10087.6587 | 10053.9399 | 10062.5093 | 9972.8617 | 10048.1395 | 10023.1984 | 10022.441 | 10028.9425 | -0.001513 | -0.0013083 | -0.0018173 | -0.0023431 | -0.0026352 | -0.0025167 | -0.0010502 | -0.00012692 | -0.0023051 | 0.0014356 | 0.0021446 | 0.0019908 | 0.0012229 | -0.00048711 | -0.00033454 | -0.00086314 | -0.00087445 | -0.0012609 | -0.00039249 | -0.00528 | -0.00038668 | -0.0012404 | -0.00083282 | -0.0022997
33 | 联络节点20 | 10143.7616 | 10153.6755 | 10146.5206 | 10150.6918 | 10147.8507 | 10158.1985 | 10128.6659 | 10111.4813 | 10044.7806 | 10088.7 | 10105.734 | 10091.8382 | 10078.5094 | 10059.4651 | 10063.7366 | 10077.7378 | 10087.1383 | 10053.6847 | 10062.6942 | 9973.0772 | 10048.4041 | 10023.5969 | 10022.7878 | 10029.2617 | -0.0015114 | -0.0013069 | -0.0018158 | -0.0023416 | -0.0026338 | -0.0025154 | -0.0010487 | -0.00012568 | -0.0023051 | 0.0014353 | 0.0021357 | 0.0019885 | 0.0012185 | -0.00048837 | -0.00033608 | -0.00086634 | -0.00087947 | -0.0012631 | -0.00039118 | -0.0052785 | -0.00038488 | -0.0012379 | -0.00083056 | -0.0022976
34 | 长岗2# | 10133.1823 | 10143.8418 | 10137.4106 | 10142.7475 | 10141.8913 | 10152.4082 | 10111.9822 | 10099.002 | 10026.5832 | 10067.3649 | 10092.99 | 10065.5186 | 10059.6508 | 10035.6049 | 10048.5189 | 10062.5787 | 10071.6737 | 10036.5472 | 10033.2292 | 9941.4391 | 10027.791 | 9994.8546 | 9993.283 | 10010.964 | -0.0035564 | -0.0032806 | -0.0036869 | -0.0041038 | -0.0041541 | -0.0040474 | -0.0037567 | -0.0022171 | -0.0049273 | -0.0016145 | 0.00017106 | -0.001627 | -0.00147 | -0.0038122 | -0.0026139 | -0.0032023 | -0.0032536 | -0.0037265 | -0.0044089 | -0.0093817 | -0.0032737 | -0.0050878 | -0.0047549 | -0.004903
35 | 联络节点21 | 10149.7868 | 10159.9003 | 10152.4495 | 10156.7494 | 10153.8364 | 10164.4799 | 10134.0657 | 10116.2777 | 10047.4753 | 10092.8861 | 10109.6329 | 10095.6784 | 10082.0461 | 10062.7561 | 10067.258 | 10081.6281 | 10090.9302 | 10056.3776 | 10066.0517 | 9973.2288 | 10051.469 | 10026.0774 | 10025.2184 | 10031.8042 | -0.0015208 | -0.0013138 | -0.0018435 | -0.002388 | -0.0026897 | -0.0025691 | -0.0010463 | -9.233e-05 | -0.0023408 | 0.0015297 | 0.0022195 | 0.0020864 | 0.0012927 | -0.00045756 | -0.00029815 | -0.00085158 | -0.00087956 | -0.0012735 | -0.00035662 | -0.0054201 | -0.0003441 | -0.0012172 | -0.00079585 | -0.0023189
36 | 联络节点22 | 10149.8886 | 10159.9988 | 10152.5417 | 10156.8352 | 10153.9097 | 10164.5539 | 10134.2011 | 10116.3836 | 10047.6034 | 10093.0425 | 10109.7349 | 10095.8631 | 10082.1834 | 10062.9224 | 10067.3729 | 10081.7449 | 10091.0482 | 10056.4992 | 10066.2528 | 9973.4235 | 10051.6141 | 10026.2687 | 10025.414 | 10031.932 | -0.0015186 | -0.0013117 | -0.0018416 | -0.0023862 | -0.0026882 | -0.0025676 | -0.0010434 | -9.0109e-05 | -0.0023381 | 0.001533 | 0.0022216 | 0.0020902 | 0.0012956 | -0.00045408 | -0.00029573 | -0.00084912 | -0.00087708 | -0.0012709 | -0.00035242 | -0.005416 | -0.00034105 | -0.0012132 | -0.00079175 | -0.0023162
37 | 移动专变 | 10098.3303 | 10111.3841 | 10104.9653 | 10109.1455 | 10106.0926 | 10117.3674 | 10085.3611 | 10065.433 | 9997.3908 | 10043.7923 | 10057.5041 | 10043.6839 | 10031.973 | 10010.2819 | 10013.6921 | 10031.1971 | 10035.0873 | 10004.3825 | 10014.4451 | 9921.3849 | 9999.8245 | 9974.2768 | 9970.9784 | 9981.3726 | -0.0049972 | -0.0045706 | -0.0050156 | -0.0055866 | -0.0058765 | -0.0057463 | -0.0042753 | -0.003502 | -0.0056576 | -0.0017281 | -0.0012293 | -0.0014134 | -0.002003 | -0.0039086 | -0.0038408 | -0.004224 | -0.0045735 | -0.0047428 | -0.0038451 | -0.0088241 | -0.0037264 | -0.0045419 | -0.0042772 | -0.0056771
38 | 联络节点23 | 10144.278 | 10154.4512 | 10146.8501 | 10151.416 | 10148.1743 | 10159.4022 | 10127.9336 | 10110.3167 | 10040.7464 | 10086.5414 | 10102.8283 | 10089.6794 | 10075.1787 | 10055.4134 | 10060.0292 | 10075.4218 | 10083.5592 | 10049.7444 | 10060.1683 | 9965.4842 | 10043.9845 | 10017.5289 | 10016.2883 | 10025.2062 | -0.0015518 | -0.0013442 | -0.0018752 | -0.0024188 | -0.0027219 | -0.0025986 | -0.0010774 | -0.00012499 | -0.0023727 | 0.0014961 | 0.0021834 | 0.0020543 | 0.0012593 | -0.00049441 | -0.00033712 | -0.00088493 | -0.00091717 | -0.0013092 | -0.00038788 | -0.0054578 | -0.00038185 | -0.0012574 | -0.00083611 | -0.002351
39 | 联络节点24 | 10144.3037 | 10154.4753 | 10146.8736 | 10151.4397 | 10148.1978 | 10159.4257 | 10127.9574 | 10110.3418 | 10040.7706 | 10086.5653 | 10102.8537 | 10089.7051 | 10075.2029 | 10055.4387 | 10060.0552 | 10075.4465 | 10083.5864 | 10049.7697 | 10060.1938 | 9965.5089 | 10044.0092 | 10017.5531 | 10016.3137 | 10025.2308 | -0.0015516 | -0.001344 | -0.001875 | -0.0024186 | -0.0027217 | -0.0025984 | -0.0010773 | -0.0001248 | -0.0023726 | 0.0014963 | 0.0021836 | 0.0020545 | 0.0012595 | -0.00049422 | -0.00033693 | -0.00088474 | -0.00091697 | -0.0013091 | -0.00038769 | -0.0054577 | -0.00038167 | -0.0012572 | -0.00083592 | -0.0023508
40 | 联络节点25 | 10142.7239 | 10152.9104 | 10145.2651 | 10149.9111 | 10146.5768 | 10157.9749 | 10126.1818 | 10108.6275 | 10038.8241 | 10084.7218 | 10100.8951 | 10087.9582 | 10073.2131 | 10053.3041 | 10057.9703 | 10073.6567 | 10081.4618 | 10047.8554 | 10058.4755 | 9963.2476 | 10041.8383 | 10015.0572 | 10013.7078 | 10023.3231 | -0.0015609 | -0.001353 | -0.0018845 | -0.0024277 | -0.0027311 | -0.0026071 | -0.0010868 | -0.00013457 | -0.0023823 | 0.001486 | 0.0021729 | 0.0020444 | 0.0012493 | -0.00050558 | -0.00034858 | -0.00089479 | -0.00092823 | -0.0013198 | -0.00039762 | -0.0054695 | -0.00039318 | -0.0012697 | -0.00084846 | -0.0023606
41 | 长岗1# | 9962.7892 | 9959.0082 | 9969.8581 | 10006.4473 | 9985.6247 | 10007.1276 | 9967.4083 | 9879.6837 | 9892.782 | 9914.0931 | 9933.3164 | 9992.6294 | 9921.0374 | 9893.3231 | 9827.7908 | 9928.1422 | 9910.775 | 9879.3462 | 9962.8592 | 9774.1349 | 9814.6833 | 9780.385 | 9712.4152 | 9809.6306 | -0.019291 | -0.020428 | -0.019168 | -0.016579 | -0.0186 | -0.01747 | -0.016773 | -0.022716 | -0.016945 | -0.015431 | -0.014418 | -0.0074389 | -0.013869 | -0.016424 | -0.023164 | -0.015355 | -0.017856 | -0.018089 | -0.0099371 | -0.024428 | -0.022948 | -0.024624 | -0.030741 | -0.023631
42 | 电信专变 | 10117.727 | 10128.0541 | 10120.1594 | 10125.1484 | 10121.4685 | 10133.1354 | 10099.6806 | 10083.5405 | 10013.3954 | 10059.5407 | 10075.296 | 10042.2993 | 10046.4295 | 10007.0031 | 10009.2661 | 10047.896 | 10033.2947 | 10001.6746 | 10010.7919 | 9916.177 | 10016.7402 | 9987.1787 | 9987.4968 | 9997.4351 | -0.0040265 | -0.0038028 | -0.0043597 | -0.0048681 | -0.0052058 | -0.0050544 | -0.0037025 | -0.0026169 | -0.0049105 | -0.0010083 | -0.00035741 | -0.0024881 | -0.0014052 | -0.0051142 | -0.0051974 | -0.0034497 | -0.0057101 | -0.0059222 | -0.0051458 | -0.010196 | -0.0028868 | -0.0040449 | -0.0034567 | -0.0049412
43 | 联络节点26 | 10142.5484 | 10152.7408 | 10145.0843 | 10149.7328 | 10146.3902 | 10157.8097 | 10125.9724 | 10108.4463 | 10038.5868 | 10084.5061 | 10100.6621 | 10087.7353 | 10072.9713 | 10053.0438 | 10057.7365 | 10073.4417 | 10081.2059 | 10047.629 | 10058.2568 | 9962.9772 | 10041.5914 | 10014.7659 | 10013.4191 | 10023.11 | -0.0015619 | -0.001354 | -0.0018855 | -0.0024287 | -0.0027322 | -0.0026081 | -0.0010879 | -0.00013562 | -0.0023834 | 0.0014848 | 0.0021716 | 0.0020431 | 0.0012481 | -0.00050693 | -0.0003499 | -0.00089597 | -0.00092955 | -0.0013211 | -0.00039886 | -0.0054708 | -0.00039447 | -0.0012712 | -0.00084985 | -0.0023616
44 | 联络节点27 | 10136.2558 | 10146.6702 | 10138.5934 | 10143.3339 | 10139.6829 | 10151.9028 | 10118.4323 | 10101.9428 | 10029.9914 | 10076.7125 | 10092.2273 | 10079.8898 | 10064.223 | 10043.8082 | 10049.5156 | 10065.6807 | 10072.1537 | 10039.6554 | 10050.588 | 9953.3743 | 10032.6331 | 10004.1807 | 10002.9124 | 10015.4258 | -0.0015982 | -0.0013888 | -0.001923 | -0.002466 | -0.0027704 | -0.0026427 | -0.0011266 | -0.00017276 | -0.0024237 | 0.0014422 | 0.0021269 | 0.0019996 | 0.0012057 | -0.00055375 | -0.0003953 | -0.00093801 | -0.00097524 | -0.0013644 | -0.00044143 | -0.0055186 | -0.0004409 | -0.0013225 | -0.00089976 | -0.0023991
45 | 联络节点28 | 10136.0605 | 10146.506 | 10138.421 | 10143.1391 | 10139.4952 | 10151.7265 | 10118.1306 | 10101.698 | 10029.7095 | 10076.4296 | 10091.8161 | 10079.5764 | 10063.8488 | 10043.4575 | 10049.1966 | 10065.3105 | 10071.7701 | 10039.3442 | 10050.3055 | 9952.9066 | 10032.1468 | 10003.7575 | 10002.4435 | 10015.0826 | -0.0015996 | -0.00139 | -0.0019242 | -0.0024674 | -0.0027717 | -0.002644 | -0.0011286 | -0.00017448 | -0.0024256 | 0.0014402 | 0.0021242 | 0.0019974 | 0.0012032 | -0.00055612 | -0.00039749 | -0.00094049 | -0.00097779 | -0.0013665 | -0.0004434 | -0.0055216 | -0.000444 | -0.0013252 | -0.00090278 | -0.0024014
46 | 韩家1# | 10079.5548 | 10099.0181 | 10088.5725 | 10086.7843 | 10085.2248 | 10100.7289 | 10030.7259 | 10030.8372 | 9948.0694 | 9994.5032 | 9972.5524 | 9988.7882 | 9955.3778 | 9941.8001 | 9956.7699 | 9957.9898 | 9960.5523 | 9949.2002 | 9968.4989 | 9817.1385 | 9890.9499 | 9880.9986 | 9866.3398 | 9915.6306 | -0.0072049 | -0.006098 | -0.0068697 | -0.0080539 | -0.0081541 | -0.0076965 | -0.0098012 | -0.0072226 | -0.0106 | -0.0067244 | -0.0097216 | -0.0070436 | -0.0096062 | -0.01071 | -0.0096287 | -0.011634 | -0.012051 | -0.01038 | -0.0086173 | -0.019183 | -0.014536 | -0.013623 | -0.01453 | -0.012364
47 | 联络节点29 | 10132.998 | 10143.4854 | 10135.1825 | 10140.0144 | 10136.1747 | 10148.8325 | 10114.6457 | 10098.65 | 10025.5674 | 10072.7485 | 10088.1187 | 10075.9488 | 10059.8711 | 10039.1374 | 10045.3698 | 10061.8863 | 10067.6446 | 10035.6374 | 10046.6945 | 9948.696 | 10028.3554 | 9998.8639 | 9997.7196 | 10011.6283 | -0.0016165 | -0.0014066 | -0.0019423 | -0.0024849 | -0.0027899 | -0.0026603 | -0.0011451 | -0.00019103 | -0.0024433 | 0.0014213 | 0.0021059 | 0.0019784 | 0.0011857 | -0.00057643 | -0.0004175 | -0.00095777 | -0.00099697 | -0.0013854 | -0.00046238 | -0.0055407 | -0.00046209 | -0.001347 | -0.00092309 | -0.0024165
48 | 韩家2# | 9998.6066 | 10025.1897 | 9992.7529 | 10003.6772 | 9954.9664 | 10031.6164 | 9956.1406 | 9937.7003 | 9832.7946 | 9926.991 | 9921.584 | 9913.582 | 9910.0136 | 9888.3801 | 9856.1465 | 9877.5235 | 9899.0218 | 9881.2503 | 9865.757 | 9767.1665 | 9870.6162 | 9787.6796 | 9807.7753 | 9898.4634 | -0.014901 | -0.013097 | -0.016013 | -0.015951 | -0.020656 | -0.014239 | -0.016823 | -0.016134 | -0.021647 | -0.013064 | -0.014403 | -0.01414 | -0.013723 | -0.015605 | -0.019234 | -0.019265 | -0.017745 | -0.016779 | -0.01846 | -0.023773 | -0.016198 | -0.022421 | -0.0199 | -0.013749
49 | 韩家3# | 10132.1534 | 10142.6332 | 10134.3017 | 10139.1526 | 10135.3393 | 10148.0174 | 10113.6684 | 10097.8475 | 10024.4406 | 10071.6843 | 10086.4849 | 10074.9263 | 10058.1182 | 10036.9365 | 10043.8797 | 10060.9588 | 10066.4395 | 10034.5722 | 10045.7261 | 9947.459 | 10025.5107 | 9995.3114 | 9995.188 | 10009.5352 | -0.0016211 | -0.0014111 | -0.0019471 | -0.0024896 | -0.0027944 | -0.0026647 | -0.0011495 | -0.00019528 | -0.0024477 | 0.0014159 | 0.0020459 | 0.0019731 | 0.0011256 | -0.00067095 | -0.00046711 | -0.00096233 | -0.0010023 | -0.0013907 | -0.00046738 | -0.005546 | -0.00063396 | -0.0015653 | -0.0010406 | -0.0025212
50 | 联络节点30 | 10132.1534 | 10142.6332 | 10134.3017 | 10139.1526 | 10135.3393 | 10148.0174 | 10113.6684 | 10097.8475 | 10024.4406 | 10071.6843 | 10087.0326 | 10074.9263 | 10058.6675 | 10037.8172 | 10044.3198 | 10060.9588 | 10066.4395 | 10034.5722 | 10045.7261 | 9947.459 | 10027.1641 | 9997.412 | 9996.2935 | 10010.5288 | -0.0016211 | -0.0014111 | -0.0019471 | -0.0024896 | -0.0027944 | -0.0026647 | -0.0011495 | -0.00019528 | -0.0024477 | 0.0014159 | 0.0021007 | 0.0019731 | 0.0011806 | -0.00058248 | -0.00042294 | -0.00096233 | -0.0010023 | -0.0013907 | -0.00046738 | -0.005546 | -0.00046772 | -0.0013534 | -0.00092905 | -0.0024211
51 | 联络节点31 | 10132.1534 | 10142.6332 | 10134.3017 | 10139.1526 | 10135.3393 | 10148.0174 | 10113.6684 | 10097.8475 | 10024.4406 | 10071.6843 | 10087.0471 | 10074.9263 | 10058.682 | 10037.8405 | 10044.3314 | 10060.9588 | 10066.4395 | 10034.5722 | 10045.7261 | 9947.459 | 10027.2078 | 9997.4675 | 9996.3227 | 10010.555 | -0.0016211 | -0.0014111 | -0.0019471 | -0.0024896 | -0.0027944 | -0.0026647 | -0.0011495 | -0.00019528 | -0.0024477 | 0.0014159 | 0.0021008 | 0.0019731 | 0.0011808 | -0.0005823 | -0.00042285 | -0.00096233 | -0.0010023 | -0.0013907 | -0.00046738 | -0.005546 | -0.00046738 | -0.001353 | -0.00092882 | -0.0024209
52 | 联络节点32 | 10131.9538 | 10142.4317 | 10134.0935 | 10138.9489 | 10135.1418 | 10147.8248 | 10113.4374 | 10097.6578 | 10024.1743 | 10071.4328 | 10086.7941 | 10074.6846 | 10058.4012 | 10037.5344 | 10044.0862 | 10060.7396 | 10066.1547 | 10034.3204 | 10045.4972 | 9947.1666 | 10026.9373 | 9997.1384 | 9995.9931 | 10010.3018 | -0.0016222 | -0.0014122 | -0.0019482 | -0.0024907 | -0.0027955 | -0.0026658 | -0.0011505 | -0.00019629 | -0.0024488 | 0.0014147 | 0.0020996 | 0.0019719 | 0.0011796 | -0.00058368 | -0.00042411 | -0.00096341 | -0.0010036 | -0.001392 | -0.00046856 | -0.0055473 | -0.00046862 | -0.0013544 | -0.00093017 | -0.0024219
53 | 梅花1# | 9826.8618 | 9831.228 | 9829.909 | 9840.5344 | 9831.7089 | 9855.2906 | 9716.0653 | 9790.9494 | 9562.3689 | 9703.8949 | 9698.1219 | 9724.0457 | 9601.3127 | 9600.0785 | 9695.3207 | 9703.8084 | 9632.3766 | 9660.9435 | 9702.2886 | 9497.7618 | 9612.4518 | 9525.0793 | 9507.0639 | 9570.4744 | -0.031538 | -0.031888 | -0.03177 | -0.031741 | -0.032542 | -0.031323 | -0.040017 | -0.030369 | -0.047877 | -0.034731 | -0.03603 | -0.032529 | -0.043644 | -0.043609 | -0.034846 | -0.036121 | -0.043555 | -0.038236 | -0.034346 | -0.050116 | -0.04132 | -0.047892 | -0.049099 | -0.045791
54 | 联络节点33 | 10130.4872 | 10140.995 | 10132.3778 | 10137.2818 | 10133.7131 | 10146.3859 | 10112.3092 | 10096.4872 | 10022.903 | 10069.3461 | 10084.942 | 10072.65 | 10056.6687 | 10034.846 | 10041.9287 | 10059.4092 | 10064.0083 | 10032.303 | 10043.7189 | 9945.0122 | 10024.938 | 9994.263 | 9993.3197 | 10009.1091 | -0.0016327 | -0.0014225 | -0.0019603 | -0.0025025 | -0.0028057 | -0.0026761 | -0.0011587 | -0.00020479 | -0.002458 | 0.0014001 | 0.0020865 | 0.0019576 | 0.0011672 | -0.0006018 | -0.00043899 | -0.00097305 | -0.0010186 | -0.0014061 | -0.00048121 | -0.0055624 | -0.00048269 | -0.0013738 | -0.00094831 | -0.0024307
55 | 梅花2# | 10086.0193 | 10095.58 | 10086.4814 | 10092.0709 | 10084.0624 | 10097.4612 | 10078.705 | 10066.8072 | 9993.8929 | 10001.8381 | 10008.6963 | 10001.9166 | 9987.7281 | 9955.2796 | 9987.2341 | 10021.8516 | 9990.8568 | 9965.2151 | 9974.4628 | 9853.6465 | 9941.5631 | 9895.1672 | 9877.1924 | 9975.1549 | -0.0060489 | -0.0059279 | -0.0065172 | -0.0069893 | -0.0077339 | -0.0075263 | -0.0045039 | -0.0031645 | -0.0053722 | -0.0053372 | -0.0055078 | -0.0050981 | -0.0057212 | -0.0085649 | -0.0059159 | -0.0047306 | -0.0083209 | -0.0081263 | -0.0074099 | -0.014783 | -0.0088336 | -0.011322 | -0.012597 | -0.0058454
56 | 联络节点34 | 10130.0652 | 10140.5937 | 10131.844 | 10136.7672 | 10133.3434 | 10146.0066 | 10111.9808 | 10096.1125 | 10022.475 | 10068.773 | 10084.54 | 10072.1233 | 10056.2772 | 10034.059 | 10041.2377 | 10059.0083 | 10063.443 | 10031.7609 | 10043.3071 | 9944.5615 | 10024.5109 | 9993.5122 | 9992.7777 | 10008.7517 | -0.0016357 | -0.0014254 | -0.0019639 | -0.002506 | -0.0028084 | -0.0026788 | -0.0011611 | -0.00020748 | -0.0024611 | 0.0013962 | 0.0020837 | 0.001954 | 0.0011644 | -0.00060698 | -0.00044364 | -0.00097592 | -0.0010225 | -0.0014099 | -0.00048416 | -0.0055656 | -0.00048574 | -0.0013788 | -0.00095209 | -0.0024333
57 | 梅花3# | 10065.5287 | 10079.2343 | 10050.1532 | 10058.0199 | 10076.8223 | 10088.0063 | 10061.7781 | 10038.8228 | 9957.0071 | 9981.0412 | 10023.0564 | 9991.51 | 9996.4081 | 9913.3984 | 9935.3559 | 9997.7014 | 9976.9034 | 9948.783 | 9980.3332 | 9875.6215 | 9959.1689 | 9878.4179 | 9909.808 | 9954.0973 | -0.0080389 | -0.007508 | -0.010061 | -0.010309 | -0.0084167 | -0.0084264 | -0.0061546 | -0.0059128 | -0.0090259 | -0.0073512 | -0.004045 | -0.0060838 | -0.0048205 | -0.012659 | -0.01102 | -0.0071025 | -0.009656 | -0.0097156 | -0.0067866 | -0.012531 | -0.0070366 | -0.012925 | -0.0092892 | -0.0079242
58 | 长丈3# | 10128.0055 | 10139.6985 | 10107.0179 | 10131.5535 | 10119.4069 | 10134.364 | 10102.2016 | 9956.4033 | 9935.1248 | 10010.1715 | 10038.1509 | 10041.9882 | 9969.7824 | 9903.9644 | 9959.546 | 9967.5528 | 10034.2267 | 9629.1796 | 9967.9844 | 9923.6511 | 9987.486 | 9929.6928 | 9906.8764 | 9935.869 | -0.005912 | -0.0055778 | -0.0087837 | -0.0072328 | -0.0085369 | -0.0080015 | -0.0063648 | -0.018793 | -0.015729 | -0.0086997 | -0.0067294 | -0.0049198 | -0.011996 | -0.018822 | -0.013213 | -0.01455 | -0.0084868 | -0.047738 | -0.012189 | -0.011729 | -0.0084699 | -0.012821 | -0.014731 | -0.013875
59 | 联络节点35 | 10168.8268 | 10179.443 | 10170.617 | 10175.5731 | 10172.347 | 10183.525 | 10151.8244 | 10128.8658 | 10056.4397 | 10106.4433 | 10122.6433 | 10109.0691 | 10093.3441 | 10072.6983 | 10078.6915 | 10093.2586 | 10104.4916 | 10057.2573 | 10077.0828 | 9978.2624 | 10063.206 | 10036.4116 | 10035.1179 | 10040.7141 | -0.0014185 | -0.0012071 | -0.0017938 | -0.0023913 | -0.0027157 | -0.0026005 | -0.00089627 | 0.00011497 | -0.0022928 | 0.0019269 | 0.0025887 | 0.0024959 | 0.0016377 | -0.00021701 | -4.376e-05 | -0.0006809 | -0.00071709 | -0.0011729 | -0.00012085 | -0.005608 | -6.5563e-05 | -0.000967 | -0.00050356 | -0.0022325
60 | 联络节点36 | 10169.9169 | 10180.5045 | 10172.3133 | 10176.7485 | 10173.7599 | 10184.8373 | 10153.1489 | 10133.439 | 10059.6653 | 10109.0066 | 10124.8944 | 10110.8579 | 10096.6291 | 10077.1733 | 10081.8599 | 10096.6003 | 10106.365 | 10068.451 | 10079.9856 | 9979.7197 | 10065.2243 | 10039.2514 | 10038.5263 | 10043.5042 | -0.0014106 | -0.0011994 | -0.0017819 | -0.0023829 | -0.0027056 | -0.0025911 | -0.00088679 | 0.00014167 | -0.002272 | 0.001944 | 0.002604 | 0.0025085 | 0.0016587 | -0.00019061 | -2.3358e-05 | -0.00065965 | -0.00070405 | -0.001138 | -0.00010183 | -0.0055975 | -5.1586e-05 | -0.00094827 | -0.00048188 | -0.002214
61 | 长丈5# | 10162.1469 | 10170.5138 | 10179.204 | 10189.5199 | 10156.7848 | 10198.7432 | 10166.5786 | 10148.9732 | 10019.181 | 10103.5007 | 10119.5764 | 10097.4886 | 10064.5388 | 10017.9331 | 10045.985 | 10085.0696 | 10062.3212 | 10057.7017 | 10070.507 | 9934.562 | 10031.5211 | 9991.0709 | 9990.19 | 10021.1717 | -0.0052274 | -0.0053201 | -0.0040458 | -0.0040898 | -0.0076814 | -0.0042716 | -0.0021655 | -0.00060795 | -0.0086215 | -0.0006379 | 0.00014099 | -0.00075263 | -0.0036986 | -0.0086807 | -0.0059348 | -0.0040704 | -0.0077228 | -0.0043523 | -0.0030196 | -0.011915 | -0.0055411 | -0.0080091 | -0.0075342 | -0.0064327
62 | 联络节点37 | 10198.4207 | 10209.6545 | 10200.78 | 10205.2446 | 10202.0856 | 10213.9134 | 10180.3521 | 10159.2738 | 10077.6278 | 10132.3967 | 10147.0329 | 10132.5371 | 10118.0139 | 10098.5931 | 10103.2336 | 10118.7014 | 10128.3472 | 10089.5956 | 10100.3504 | 9988.8652 | 10084.9282 | 10058.3115 | 10057.9916 | 10060.7147 | -0.0012449 | -0.0010283 | -0.0016753 | -0.0023623 | -0.0027123 | -0.0026065 | -0.00064853 | 0.00052913 | -0.0021367 | 0.0025567 | 0.0031723 | 0.0031206 | 0.0022127 | 0.00023796 | 0.00040145 | -0.00034836 | -0.00043702 | -0.00081199 | 0.00028994 | -0.005835 | 0.00038203 | -0.00053844 | -1.1936e-06 | -0.0020329
63 | 联络节点38 | 10198.6353 | 10209.886 | 10200.9077 | 10205.3377 | 10202.3535 | 10214.0033 | 10180.4337 | 10159.3349 | 10077.9733 | 10132.5677 | 10147.1954 | 10132.7445 | 10118.33 | 10099.0693 | 10103.5719 | 10118.9004 | 10128.7372 | 10089.7844 | 10100.5271 | 9989.1862 | 10085.2439 | 10058.7087 | 10058.3921 | 10060.9487 | -0.0012433 | -0.0010266 | -0.0016744 | -0.0023616 | -0.0027104 | -0.0026058 | -0.00064791 | 0.00052959 | -0.0021343 | 0.0025579 | 0.0031735 | 0.0031221 | 0.002215 | 0.00024122 | 0.00040385 | -0.0003469 | -0.00043429 | -0.00081059 | 0.00029125 | -0.0058327 | 0.00038429 | -0.00053565 | 1.6167e-06 | -0.0020312
64 | 长丈2# | 10130.3196 | 10168.0125 | 10152.8569 | 10157.5169 | 10158.8683 | 10172.1635 | 10111.7509 | 10059.8283 | 9874.3195 | 10063.6875 | 10047.3066 | 10033.9828 | 10020.8817 | 9995.9877 | 9947.8653 | 10033.896 | 10062.116 | 9988.0754 | 9968.5974 | 9875.8567 | 9917.9331 | 9865.867 | 9915.838 | 9970.1391 | -0.0085141 | -0.005708 | -0.0069623 | -0.0076412 | -0.0075748 | -0.0073126 | -0.0079218 | -0.0097315 | -0.02264 | -0.0046215 | -0.0070316 | -0.0069705 | -0.007773 | -0.010355 | -0.015362 | -0.0091655 | -0.0074444 | -0.011284 | -0.013121 | -0.01745 | -0.016515 | -0.019987 | -0.01449 | -0.011407
65 | 联络节点39 | 10204.5443 | 10215.941 | 10206.7639 | 10211.1803 | 10208.261 | 10219.9632 | 10186.0029 | 10164.6083 | 10081.7859 | 10137.4118 | 10151.7741 | 10137.2554 | 10122.8426 | 10103.6782 | 10108.0838 | 10123.4946 | 10133.4186 | 10094.175 | 10104.7467 | 9991.2075 | 10089.401 | 10062.7762 | 10062.5532 | 10064.5662 | -0.0012067 | -0.0009886 | -0.001651 | -0.0023562 | -0.0027079 | -0.0026077 | -0.00059848 | 0.00060898 | -0.002102 | 0.0026847 | 0.0032911 | 0.0032493 | 0.0023319 | 0.00033489 | 0.00049478 | -0.00028093 | -0.00037459 | -0.00074179 | 0.00037321 | -0.0058764 | 0.00047671 | -0.00044691 | 0.00010482 | -0.0019911
66 | 联络节点40 | 10204.5582 | 10215.95 | 10206.7739 | 10211.1903 | 10208.2702 | 10219.9721 | 10186.0167 | 10164.6279 | 10081.8244 | 10137.4255 | 10151.7936 | 10137.2746 | 10122.8616 | 10103.6983 | 10108.1136 | 10123.5114 | 10133.4319 | 10094.1948 | 10104.772 | 9991.229 | 10089.4329 | 10062.8128 | 10062.5805 | 10064.5838 | -0.0012066 | -0.00098854 | -0.0016509 | -0.0023561 | -0.0027079 | -0.0026076 | -0.00059839 | 0.00060911 | -0.0021018 | 0.0026848 | 0.0032913 | 0.0032494 | 0.002332 | 0.00033502 | 0.00049497 | -0.00028082 | -0.0003745 | -0.00074166 | 0.00037337 | -0.0058763 | 0.00047691 | -0.0004467 | 0.00010499 | -0.001991
67 | 长丈1# | 10169.3857 | 10198.9092 | 10191.7191 | 10199.0194 | 10210.4946 | 10226.1941 | 10142.6295 | 10141.9302 | 9986.4917 | 10062.282 | 10088.9692 | 10114.1563 | 10055.3351 | 10018.2473 | 10062.7102 | 10043.7611 | 10045.2364 | 10001.3862 | 10028.4348 | 9928.7977 | 9988.6059 | 9954.1574 | 9974.704 | 9994.8238 | -0.0085491 | -0.0066264 | -0.0070693 | -0.0076072 | -0.0066143 | -0.0061839 | -0.0084339 | -0.0048178 | -0.014139 | -0.0072612 | -0.0053341 | -0.0013671 | -0.00674 | -0.010754 | -0.0066322 | -0.010961 | -0.011964 | -0.012589 | -0.0096501 | -0.013966 | -0.01188 | -0.01359 | -0.010919 | -0.011256
68 | 联络节点41 | 10247.1545 | 10259.3263 | 10248.7987 | 10253.1168 | 10250.6147 | 10262.6731 | 10226.2054 | 10203.0176 | 10110.8502 | 10172.4743 | 10185.2586 | 10170.2479 | 10155.8333 | 10137.407 | 10141.6418 | 10156.9395 | 10167.3002 | 10126.3402 | 10135.9959 | 10006.6711 | 10120.5556 | 10093.545 | 10093.4933 | 10091.1359 | -0.00092584 | -0.00070599 | -0.0014693 | -0.0023012 | -0.0026756 | -0.0026062 | -0.00022698 | 0.001201 | -0.001813 | 0.0036021 | 0.0041532 | 0.0041786 | 0.0031885 | 0.001029 | 0.0011848 | 0.00021232 | 6.8883e-05 | -0.00022349 | 0.00099317 | -0.0061503 | 0.0011806 | 0.00023817 | 0.000878 | -0.0016787
69 | 长丈4# | 10217.0289 | 10234.4443 | 10198.7102 | 10231.8448 | 10226.0713 | 10241.3382 | 10204.1837 | 10163.4053 | 10066.1528 | 10119.9466 | 10096.9123 | 10112.7993 | 10102.5121 | 10089.2162 | 10090.1669 | 10098.1697 | 10113.9556 | 10077.6434 | 10081.6628 | 9946.1666 | 10055.4302 | 10035.3947 | 10038.728 | 10034.0247 | -0.0045803 | -0.003722 | -0.0075354 | -0.0048819 | -0.0056532 | -0.0051921 | -0.0029055 | -0.0036216 | -0.0073021 | -0.0028058 | -0.006582 | -0.0028286 | -0.0033265 | -0.004872 | -0.0051142 | -0.0069646 | -0.0064416 | -0.0061928 | -0.0056579 | -0.013649 | -0.0067971 | -0.0069079 | -0.0058538 | -0.0086993
70 | 庙垭3# | 10269.4667 | 10275.7464 | 10275.6675 | 10269.5462 | 10259.2092 | 10290.5321 | 10213.4669 | 10190.082 | 10107.5278 | 10168.2142 | 10167.4835 | 10173.0598 | 10113.2052 | 10113.5299 | 10138.4278 | 10161.8669 | 10170.6222 | 10100.2509 | 10125.5371 | 9971.6424 | 10119.1782 | 10057.9455 | 10082.9821 | 10086.1416 | -0.002662 | -0.0030684 | -0.0028308 | -0.0047367 | -0.0059383 | -0.0040405 | -0.0050645 | -0.0033045 | -0.0048457 | 0.00052046 | -0.00021791 | 0.0020222 | -0.0035294 | -0.0040849 | -0.0018616 | -0.0022406 | -0.0026237 | -0.0055865 | -0.0026369 | -0.011619 | -0.0015012 | -0.0058127 | -0.0026025 | -0.0046311
71 | 联络节点42 | 10290.5776 | 10303.2038 | 10292.1332 | 10295.402 | 10293.3008 | 10305.5759 | 10267.0523 | 10242.483 | 10141.8036 | 10209.4837 | 10221.7495 | 10204.9347 | 10190.7488 | 10173.0314 | 10176.8647 | 10192.5772 | 10203.2677 | 10160.4913 | 10169.2826 | 10024.4175 | 10154.2911 | 10126.7334 | 10126.5828 | 10119.8308 | -0.00059557 | -0.00038493 | -0.001219 | -0.0022076 | -0.0026043 | -0.0025696 | 0.00018421 | 0.0018408 | -0.0014438 | 0.0045881 | 0.0051208 | 0.0051667 | 0.0041137 | 0.0017954 | 0.0019394 | 0.00079289 | 0.00059721 | 0.00037385 | 0.0016912 | -0.006325 | 0.0019794 | 0.0010132 | 0.0017295 | -0.00128
72 | 渝福采砂厂 | 10289.844 | 10302.4711 | 10291.3997 | 10294.6688 | 10292.5674 | 10304.8434 | 10266.2582 | 10241.746 | 10141.0593 | 10208.7443 | 10221.011 | 10203.9583 | 10190.0673 | 10172.3487 | 10176.1823 | 10191.8958 | 10202.5871 | 10159.8078 | 10168.5997 | 10023.7247 | 10153.6072 | 10126.0477 | 10125.897 | 10119.1446 | -0.00071929 | -0.00050835 | -0.0013427 | -0.0023312 | -0.002728 | -0.002693 | 4.9973e-05 | 0.0017159 | -0.0015711 | 0.0044624 | 0.0049954 | 0.0050006 | 0.0039977 | 0.0016789 | 0.001823 | 0.00067686 | 0.00048142 | 0.00025709 | 0.0015746 | -0.0064449 | 0.0018625 | 0.00089562 | 0.0016119 | -0.0013977
73 | 庙垭1# | 10237.9879 | 10278.5403 | 10254.2862 | 10274.8113 | 10269.2844 | 10284.9969 | 10244.4375 | 10226.0842 | 10107.5602 | 10178.1697 | 10189.1445 | 10151.4074 | 10132.1744 | 10124.3659 | 10107.4934 | 10158.1174 | 10167.8604 | 10112.109 | 10121.2661 | 9963.6187 | 10109.1973 | 10095.6386 | 10065.3106 | 10067.5144 | -0.0075804 | -0.004379 | -0.0066384 | -0.0057823 | -0.0065699 | -0.0061745 | -0.0034832 | -0.0010487 | -0.0061145 | 0.00025314 | 0.00066049 | -0.0015038 | -0.0031462 | -0.004468 | -0.0065561 | -0.0039658 | -0.0042858 | -0.0058694 | -0.0044456 | -0.013715 | -0.0038312 | -0.0032779 | -0.0058288 | -0.0078555
74 | 联络节点43 | 10303.293 | 10316.2524 | 10304.9069 | 10307.9986 | 10306.0147 | 10318.3301 | 10279.2807 | 10254.3327 | 10150.9556 | 10220.4781 | 10232.6125 | 10215.0902 | 10201.0245 | 10183.5384 | 10187.0655 | 10203.1098 | 10213.897 | 10170.5626 | 10179.0585 | 10029.5004 | 10164.199 | 10136.6522 | 10136.2138 | 10128.1851 | -0.00049576 | -0.00028615 | -0.0011428 | -0.0021766 | -0.0025794 | -0.0025566 | 0.00031252 | 0.0020374 | -0.00133 | 0.0048865 | 0.0054149 | 0.0054649 | 0.0043959 | 0.0020289 | 0.0021669 | 0.00096909 | 0.00075791 | 0.0005571 | 0.0019031 | -0.0063733 | 0.0022208 | 0.001251 | 0.0019867 | -0.0011584
75 | 联络节点44 | 10303.723 | 10316.501 | 10305.2404 | 10308.2175 | 10306.2569 | 10318.5499 | 10279.5104 | 10254.5191 | 10151.2416 | 10220.7569 | 10232.899 | 10215.5094 | 10201.4777 | 10183.9281 | 10187.589 | 10203.4064 | 10214.2004 | 10170.9475 | 10179.4391 | 10029.9341 | 10164.5613 | 10136.9225 | 10136.6804 | 10128.5846 | -0.00049279 | -0.00028437 | -0.0011405 | -0.002175 | -0.0025777 | -0.002555 | 0.00031418 | 0.0020388 | -0.0013279 | 0.0048885 | 0.0054169 | 0.0054678 | 0.0043991 | 0.0020317 | 0.0021704 | 0.00097122 | 0.00076009 | 0.00055981 | 0.0019058 | -0.0063703 | 0.0022234 | 0.001253 | 0.00199 | -0.0011556
76 | 独水溪电站 | 10320.5185 | 10333.3329 | 10321.9065 | 10324.4217 | 10322.6566 | 10334.9532 | 10295.2774 | 10269.7222 | 10163.281 | 10235.0854 | 10247.0793 | 10229.0837 | 10215.2733 | 10197.8792 | 10201.438 | 10217.1939 | 10228.1231 | 10184.3437 | 10192.4571 | 10037.1966 | 10177.7061 | 10149.8882 | 10149.6982 | 10139.8649 | -0.00035194 | -0.00015161 | -0.0010327 | -0.0021278 | -0.0025372 | -0.0025303 | 0.0004831 | 0.0022912 | -0.0011748 | 0.0052715 | 0.0057948 | 0.0058559 | 0.0047685 | 0.0023381 | 0.0024742 | 0.0012025 | 0.00097232 | 0.00080332 | 0.0021849 | -0.0064136 | 0.0025386 | 0.0015603 | 0.0023289 | -0.00098831
77 | 联络节点45 | 10321.7213 | 10334.5517 | 10323.0597 | 10325.5394 | 10323.8318 | 10336.1107 | 10295.9373 | 10270.9294 | 10164.5293 | 10236.3768 | 10248.3162 | 10230.2146 | 10216.5171 | 10199.2694 | 10202.6929 | 10218.4752 | 10229.3828 | 10185.7784 | 10193.788 | 10038.6339 | 10178.8714 | 10150.9809 | 10150.8164 | 10140.995 | -0.00037301 | -0.00017641 | -0.0010724 | -0.0021532 | -0.0025642 | -0.0025571 | 0.00056251 | 0.0023652 | -0.0011202 | 0.005326 | 0.0058438 | 0.0059234 | 0.0048393 | 0.0023994 | 0.00254 | 0.0012596 | 0.0010283 | 0.00085512 | 0.0022403 | -0.0063654 | 0.0025869 | 0.0015935 | 0.0023925 | -0.00092139
78 | 联络节点46 | 10321.7213 | 10334.5517 | 10323.0597 | 10325.5394 | 10323.8318 | 10336.1107 | 10295.9373 | 10270.9294 | 10164.5293 | 10236.3768 | 10248.3162 | 10230.2146 | 10216.5171 | 10199.2694 | 10202.6929 | 10218.4752 | 10229.3828 | 10185.7784 | 10193.788 | 10038.6339 | 10178.8714 | 10150.9809 | 10150.8164 | 10140.995 | -0.00037301 | -0.00017641 | -0.0010724 | -0.0021532 | -0.0025642 | -0.0025571 | 0.00056251 | 0.0023652 | -0.0011202 | 0.005326 | 0.0058438 | 0.0059234 | 0.0048393 | 0.0023994 | 0.00254 | 0.0012596 | 0.0010283 | 0.00085512 | 0.0022403 | -0.0063654 | 0.0025869 | 0.0015935 | 0.0023925 | -0.00092139
79 | 庙垭2# | 10262.7347 | 10278.3755 | 10268.7136 | 10244.0941 | 10266.4643 | 10280.3187 | 10195.5011 | 10193.9686 | 10069.59 | 10152.0401 | 10135.3816 | 10094.886 | 10125.0791 | 10128.7925 | 10114.3632 | 10106.9167 | 10106.0691 | 10108.0372 | 10092.8507 | 9943.5442 | 10037.4277 | 9976.7518 | 10078.9463 | 10078.1824 | -0.0062512 | -0.0057798 | -0.0065125 | -0.010203 | -0.0082872 | -0.0081188 | -0.00921 | -0.0052029 | -0.010559 | -0.0030153 | -0.0052739 | -0.0073666 | -0.0041927 | -0.0046155 | -0.0062057 | -0.0097527 | -0.011117 | -0.0068962 | -0.0077655 | -0.015961 | -0.011389 | -0.015635 | -0.0047656 | -0.0071899
80 | 联络节点47 | 10322.8822 | 10335.728 | 10324.1727 | 10326.618 | 10324.966 | 10337.2279 | 10296.5742 | 10272.0946 | 10165.7342 | 10237.6231 | 10249.5099 | 10231.3061 | 10217.7175 | 10200.6111 | 10203.904 | 10219.7118 | 10230.5985 | 10187.163 | 10195.0726 | 10040.0211 | 10179.9961 | 10152.0355 | 10151.8956 | 10142.0857 | -0.00039334 | -0.00020035 | -0.0011107 | -0.0021776 | -0.0025903 | -0.0025831 | 0.00063914 | 0.0024367 | -0.0010675 | 0.0053785 | 0.0058912 | 0.0059884 | 0.0049076 | 0.0024586 | 0.0026035 | 0.0013147 | 0.0010822 | 0.0009051 | 0.0022937 | -0.006319 | 0.0026335 | 0.0016255 | 0.0024538 | -0.00085682
81 | 姚家沟电站 | 10325.3671 | 10338.2311 | 10326.546 | 10329.0362 | 10327.3927 | 10339.6153 | 10298.217 | 10274.6617 | 10168.4515 | 10240.3771 | 10252.2794 | 10233.97 | 10220.412 | 10203.4926 | 10206.6065 | 10222.5587 | 10233.4532 | 10190.157 | 10197.9684 | 10043.0914 | 10182.7489 | 10154.7872 | 10154.2756 | 10144.4508 | -0.00042382 | -0.00023819 | -0.0011765 | -0.0022129 | -0.0026321 | -0.0026248 | 0.00080128 | 0.0025857 | -0.00095212 | 0.0054922 | 0.0059987 | 0.0061333 | 0.0050527 | 0.0025831 | 0.0027388 | 0.001437 | 0.001204 | 0.0010129 | 0.0024114 | -0.0062153 | 0.0027438 | 0.0017119 | 0.0025827 | -0.00072299

## 线路计算结果
节点i编号 | 节点j编号 | 1有功 | 2有功 | 3有功 | 4有功 | 5有功 | 6有功 | 7有功 | 8有功 | 9有功 | 10有功 | 11有功 | 12有功 | 13有功 | 14有功 | 15有功 | 16有功 | 17有功 | 18有功 | 19有功 | 20有功 | 21有功 | 22有功 | 23有功 | 24有功 | 1无功 | 2无功 | 3无功 | 4无功 | 5无功 | 6无功 | 7无功 | 8无功 | 9无功 | 10无功 | 11无功 | 12无功 | 13无功 | 14无功 | 15无功 | 16无功 | 17无功 | 18无功 | 19无功 | 20无功 | 21无功 | 22无功 | 23无功 | 24无功
23 | 24 | -48.7139 | -46.1001 | -45.8986 | -41.0285 | -38.0664 | -35.5789 | -47.2409 | -43.4285 | -62.0182 | -63.1802 | -51.0168 | -55.2098 | -79.6772 | -81.1719 | -76.7543 | -81.5972 | -69.0446 | -62.7567 | -59.9633 | -51.9098 | -55.5854 | -66.6265 | -65.6339 | -69.0175 | -16.5902 | -15.6698 | -15.5995 | -13.8951 | -12.8645 | -12.0019 | -16.0725 | -14.7358 | -21.336 | -21.7488 | -17.4065 | -18.8955 | -27.7575 | -28.3125 | -26.6859 | -28.466 | -23.8685 | -21.6005 | -20.5964 | -17.7334 | -19.0335 | -23.0013 | -22.6424 | -23.8671
29 | 30 | -12.499 | -7.994 | -4.7987 | -5.1199 | -8.3261 | -4.8388 | -9.2423 | -6.898 | -13.3284 | -15.0768 | -12.0553 | -9.3735 | -10.1897 | -15.5833 | -17.2341 | -19.8715 | -16.008 | -11.531 | -10.714 | -9.1325 | -14.8347 | -17.2654 | -18.3708 | -13.9047 | -4.2247 | -2.675 | -1.5944 | -1.7023 | -2.7882 | -1.6078 | -3.1016 | -2.3029 | -4.5158 | -5.1269 | -4.0715 | -3.147 | -3.4275 | -5.3061 | -5.8897 | -6.8303 | -5.4549 | -3.8908 | -3.6083 | -3.0658 | -5.0431 | -5.9025 | -6.2961 | -4.7175
32 | 33 | -12.3777 | -10.9854 | -11.4594 | -11.8226 | -10.8241 | -10.0781 | -11.8733 | -9.4438 | 0.18999 | 2.4278 | 45.5127 | 14.1348 | 25.2211 | 8.1746 | 9.883 | 19.2209 | 28.3981 | 13.8275 | -9.9579 | -11.5016 | -14.2177 | -21.3161 | -18.5634 | -17.103 | -4.1823 | -3.7002 | -3.8641 | -3.9897 | -3.6447 | -3.3878 | -4.0077 | -3.1707 | 0.062421 | 0.79361 | 13.4482 | 4.498 | 7.8196 | 2.637 | 3.1756 | 6.0439 | 8.7396 | 4.4023 | -3.3479 | -3.8821 | -4.8264 | -7.3536 | -6.3647 | -5.8444
36 | 39 | 75.5116 | 74.7373 | 76.6586 | 73.032 | 77.2487 | 69.4742 | 84.1186 | 81.3607 | 91.1108 | 86.9873 | 92.52 | 82.7767 | 93.4572 | 100.0779 | 98.0078 | 84.4889 | 100.0619 | 90.0446 | 81.2039 | 104.8339 | 101.5714 | 115.9681 | 120.9786 | 89.2575 | 26.3542 | 26.1331 | 26.7505 | 25.4083 | 26.9897 | 24.1468 | 29.827 | 28.5594 | 32.7385 | 30.6291 | 32.7057 | 29.0037 | 33.4267 | 35.5915 | 34.5589 | 29.7585 | 35.5897 | 31.7159 | 28.4588 | 37.4598 | 36.1556 | 41.677 | 43.7478 | 31.9611
39 | 40 | 73.1831 | 72.5507 | 74.5303 | 70.8874 | 75.1096 | 67.3434 | 81.9511 | 79.0857 | 88.913 | 84.8159 | 90.2107 | 80.4494 | 91.2569 | 97.7774 | 95.6501 | 82.25 | 97.5907 | 87.748 | 78.8983 | 102.5951 | 99.3188 | 113.7422 | 118.6432 | 87.0419 | 25.5765 | 25.4031 | 26.0399 | 24.6926 | 26.2755 | 23.436 | 29.1025 | 27.799 | 32.0029 | 29.903 | 31.9327 | 28.2256 | 32.69 | 34.8204 | 33.7689 | 29.0098 | 34.7612 | 30.9473 | 27.688 | 36.7086 | 35.4005 | 40.9288 | 42.9621 | 31.2197
40 | 43 | 56.8995 | 55.0065 | 58.6457 | 57.8542 | 60.5136 | 53.6384 | 67.5769 | 58.5225 | 75.7889 | 69.4475 | 75.0865 | 71.8013 | 77.5412 | 83.3946 | 75.0773 | 69.1294 | 82.2172 | 72.6227 | 70.2504 | 85.79 | 79.0425 | 92.8589 | 91.9898 | 67.9851 | 19.9015 | 19.2624 | 20.5119 | 20.2025 | 21.2189 | 18.7036 | 24.1255 | 20.5206 | 27.475 | 24.5606 | 26.6805 | 25.2907 | 27.9495 | 29.8363 | 26.4813 | 24.4848 | 29.4165 | 25.6918 | 24.7527 | 30.8279 | 28.2237 | 33.518 | 33.3076 | 24.5023
43 | 44 | 54.6248 | 52.7419 | 56.361 | 55.5995 | 58.2287 | 51.3738 | 65.1714 | 56.2477 | 73.5033 | 67.1723 | 72.7709 | 67.6673 | 75.1251 | 79.2198 | 70.6815 | 66.804 | 77.8613 | 68.4583 | 65.9453 | 81.5845 | 76.7869 | 90.3617 | 89.6431 | 65.6597 | 19.1475 | 18.5118 | 19.7545 | 19.4552 | 20.4615 | 17.9531 | 23.3277 | 19.7666 | 26.7172 | 23.8063 | 25.9128 | 23.911 | 27.148 | 28.4425 | 25.0125 | 23.7137 | 27.9615 | 24.3016 | 23.3148 | 29.4233 | 27.4759 | 32.6893 | 32.5292 | 23.7312
44 | 47 | 49.4323 | 48.3674 | 51.7706 | 50.416 | 53.2332 | 46.6788 | 57.1777 | 49.7719 | 66.0813 | 59.7009 | 61.9258 | 59.3961 | 65.2702 | 69.9861 | 62.2834 | 57.0643 | 67.7483 | 60.2761 | 58.5056 | 69.4167 | 64.0501 | 79.2673 | 77.3696 | 56.6707 | 17.4056 | 17.0485 | 18.2175 | 17.7164 | 18.7865 | 16.3811 | 20.6194 | 17.5844 | 24.2052 | 21.2786 | 22.2005 | 21.105 | 23.7853 | 25.2976 | 22.1614 | 20.3925 | 24.5075 | 21.5259 | 20.7979 | 25.233 | 23.0845 | 28.8837 | 28.3019 | 20.6731
47 | 51 | 37.2289 | 37.5988 | 38.8425 | 38.0289 | 36.84 | 36.0028 | 42.837 | 35.2418 | 48.8421 | 46.5511 | 46.906 | 44.7663 | 51.7686 | 56.4287 | 45.3256 | 40.5112 | 52.5693 | 46.4104 | 42.2789 | 53.2888 | 49.8951 | 60.4517 | 60.4159 | 46.493 | 13.2128 | 13.3677 | 13.7643 | 13.4579 | 13.0704 | 12.7333 | 15.6537 | 12.5491 | 18.1675 | 16.7425 | 16.9855 | 16.0319 | 19.1212 | 20.612 | 16.2299 | 14.6123 | 19.2328 | 16.7288 | 15.1371 | 19.6018 | 18.1817 | 22.2538 | 22.3678 | 17.1978
51 | 52 | 37.2259 | 37.5957 | 38.8392 | 38.0257 | 36.837 | 36 | 42.833 | 35.239 | 48.8366 | 46.5463 | 46.8511 | 44.7619 | 51.7126 | 56.3415 | 45.281 | 40.5076 | 52.5631 | 46.4056 | 42.2749 | 53.2823 | 49.7395 | 60.2533 | 60.3076 | 46.3981 | 13.2115 | 13.3664 | 13.7629 | 13.4566 | 13.0691 | 12.7321 | 15.652 | 12.548 | 18.1653 | 16.7405 | 16.967 | 16.03 | 19.1022 | 20.5827 | 16.2148 | 14.6107 | 19.2302 | 16.7268 | 15.1354 | 19.599 | 18.13 | 22.1878 | 22.3314 | 17.1661
52 | 54 | 9.9486 | 9.7566 | 11.635 | 11.3117 | 9.6956 | 9.7762 | 7.643 | 7.9161 | 8.5321 | 14.0568 | 12.5001 | 13.7121 | 11.6623 | 18.0306 | 14.4888 | 8.9625 | 14.4505 | 13.5414 | 11.955 | 14.3319 | 13.4102 | 19.2042 | 17.857 | 7.996 | 3.332 | 3.2657 | 3.9128 | 3.8011 | 3.244 | 3.2715 | 2.5491 | 2.644 | 2.8562 | 4.7437 | 4.2053 | 4.6229 | 3.9173 | 6.1361 | 4.905 | 2.9981 | 4.879 | 4.5656 | 4.0178 | 4.8425 | 4.5208 | 6.5437 | 6.0738 | 2.67
54 | 56 | 5.8853 | 5.6029 | 7.4404 | 7.1776 | 5.1594 | 5.3004 | 4.5753 | 5.2099 | 5.906 | 7.9366 | 5.5829 | 7.2994 | 5.4218 | 10.8479 | 9.5378 | 5.5528 | 7.8254 | 7.4817 | 5.6941 | 6.1688 | 5.8959 | 10.31 | 7.4517 | 4.9281 | 1.9764 | 1.8795 | 2.5126 | 2.4215 | 1.728 | 1.7761 | 1.5293 | 1.7455 | 1.9844 | 2.6859 | 1.8731 | 2.4645 | 1.8182 | 3.7112 | 3.2473 | 1.863 | 2.6473 | 2.5283 | 1.9115 | 2.0754 | 1.9809 | 3.5214 | 2.5184 | 1.6499
38 | 39 | -2.2878 | -2.1468 | -2.0865 | -2.1066 | -2.0965 | -2.0965 | -2.1167 | -2.2274 | -2.1369 | -2.1167 | -2.2476 | -2.2778 | -2.1369 | -2.2275 | -2.2879 | -2.1872 | -2.3986 | -2.2376 | -2.2577 | -2.1572 | -2.1772 | -2.1269 | -2.2276 | -2.1571 | -0.76073 | -0.71334 | -0.69309 | -0.69983 | -0.69646 | -0.69644 | -0.70326 | -0.74049 | -0.71019 | -0.70334 | -0.74728 | -0.75747 | -0.71012 | -0.74061 | -0.76092 | -0.72703 | -0.79816 | -0.74401 | -0.75076 | -0.71711 | -0.72371 | -0.70686 | -0.7407 | -0.71699
44 | 45 | 5.1593 | 4.3436 | 4.555 | 5.1492 | 4.9578 | 4.6657 | 7.9461 | 6.4403 | 7.3602 | 7.4205 | 10.7855 | 8.2197 | 9.7908 | 9.1622 | 8.3415 | 9.6893 | 10.0444 | 8.129 | 7.3904 | 12.0906 | 12.6695 | 11.0005 | 12.1811 | 8.9395 | 1.728 | 1.4505 | 1.5222 | 1.7245 | 1.6593 | 1.5598 | 2.6885 | 2.1674 | 2.4862 | 2.5064 | 3.6873 | 2.7844 | 3.3359 | 3.1151 | 2.8274 | 3.3001 | 3.4253 | 2.7534 | 2.4963 | 4.1581 | 4.3633 | 3.7664 | 4.1887 | 3.0375
50 | 51 | -7.4506e-12 | 0 | -7.4506e-12 | 0 | 7.4506e-12 | 0 | 0 | -1.4901e-11 | 0 | 0 | -0.050002 | 0 | -0.050002 | -0.080005 | -0.040001 | 0 | 0 | -3.7253e-12 | -3.7253e-12 | 0 | -0.15002 | -0.19003 | -0.10001 | -0.090006 | -3.7253e-12 | 0 | -1.8626e-12 | -3.7253e-12 | 0 | 0 | -3.7253e-12 | -5.5879e-12 | -3.7253e-12 | 0 | -0.016439 | -3.7253e-12 | -0.016439 | -0.026305 | -0.01315 | 0 | 0 | -1.8626e-12 | -1.8626e-12 | -3.7253e-12 | -0.049338 | -0.062506 | -0.032885 | -0.029595
59 | 60 | -6.7671 | -6.5962 | -10.5215 | -7.2999 | -8.7688 | -8.1548 | -8.2053 | -28.1108 | -19.7298 | -15.7746 | -13.883 | -11.0261 | -20.1653 | -27.3581 | -19.4245 | -20.5107 | -11.5406 | -67.5478 | -17.8013 | -8.8706 | -12.3787 | -17.3461 | -20.7972 | -17.0521 | -2.2581 | -2.2002 | -3.5401 | -2.4387 | -2.939 | -2.7294 | -2.7469 | -9.8327 | -6.7802 | -5.3715 | -4.7071 | -3.7151 | -6.9344 | -9.5601 | -6.6695 | -7.0585 | -3.893 | -25.745 | -6.0903 | -2.976 | -4.1845 | -5.9304 | -7.1655 | -5.8258
62 | 63 | -6.0335 | -6.5157 | -3.5948 | -2.6225 | -7.5311 | -2.5324 | -2.292 | -1.7111 | -9.585 | -4.7786 | -4.5478 | -5.7926 | -8.8093 | -13.2265 | -9.4136 | -5.5516 | -10.8747 | -5.2505 | -4.9192 | -8.8303 | -8.7693 | -10.9963 | -11.0871 | -6.4861 | -2.0099 | -2.1728 | -1.1911 | -0.86705 | -2.517 | -0.83707 | -0.75722 | -0.56459 | -3.2196 | -1.5877 | -1.5101 | -1.9289 | -2.9534 | -4.4787 | -3.1605 | -1.8477 | -3.6625 | -1.7464 | -1.635 | -2.9621 | -2.9401 | -3.7057 | -3.7371 | -2.1636
65 | 66 | -6.8131 | -4.4138 | -4.9575 | -4.9373 | -4.5447 | -4.4038 | -6.8031 | -9.5557 | -18.6051 | -6.7226 | -9.5154 | -9.3939 | -9.2623 | -9.7594 | -14.4629 | -8.1481 | -6.5005 | -9.6074 | -12.3106 | -10.3296 | -15.4349 | -17.64 | -13.1983 | -8.5334 | -2.2948 | -1.4739 | -1.6588 | -1.6519 | -1.5184 | -1.4705 | -2.2915 | -3.2508 | -6.5418 | -2.2643 | -3.2369 | -3.1945 | -3.1486 | -3.3239 | -5.0094 | -2.7587 | -2.1878 | -3.2706 | -4.2314 | -3.5283 | -5.3657 | -6.1827 | -4.5528 | -2.8943
74 | 75 | -10.9437 | -6.3446 | -8.4963 | -5.5813 | -6.1739 | -5.6114 | -5.8425 | -4.7282 | -7.1793 | -7.0484 | -7.2494 | -10.5816 | -11.4186 | -9.8059 | -13.1648 | -7.4808 | -7.6618 | -9.675 | -9.5743 | -10.7445 | -9.101 | -6.7773 | -11.6815 | -9.9977 | -3.6833 | -2.1143 | -2.8446 | -1.8569 | -2.0567 | -1.867 | -1.945 | -1.5703 | -2.398 | -2.353 | -2.4211 | -3.5601 | -3.8489 | -3.2939 | -4.4549 | -2.4999 | -2.5613 | -3.2492 | -3.2146 | -3.6193 | -3.0527 | -2.2618 | -3.9411 | -3.3606
77 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9605e-11 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | -294.4854 | -324.6122 | -272.5269 | -272.5039 | -261.2133 | -285.0544 | -242.0968 | -196.4585 | -56.8295 | -175.3626 | -229.347 | -177.6855 | -133.9116 | -100.7972 | -84.3247 | -103.5786 | -156.5056 | -87.0899 | -102.5385 | 98.2813 | -35.4163 | 28.3659 | 5.6398 | -10.4065 | -267.766 | -282.7013 | -260.8331 | -275.4202 | -274.8749 | -288.2645 | -221.2622 | -174.2341 | -123.7024 | -119.9703 | -135.3233 | -114.265 | -102.8442 | -111.3012 | -104.7399 | -133.3346 | -163.3249 | -124.1837 | -118.9027 | -86.0758 | -88.9647 | -67.0094 | -67.7132 | -107.5076
2 | 3 | -138.7754 | -140.8151 | -99.839 | -98.0229 | -96.1003 | -101.191 | -98.5782 | -75.1523 | -74.2592 | -81.97 | -95.2901 | -64.1506 | -67.0946 | -88.4088 | -65.501 | -67.6205 | -91.3976 | -77.0815 | -65.9719 | -66.4322 | -31.179 | -32.1164 | -53.5653 | -58.3159 | -83.4101 | -86.022 | -61.8654 | -62.042 | -60.6627 | -62.7085 | -60.6861 | -52.3861 | -52.1163 | -55.8088 | -59.6757 | -52.2825 | -50.4943 | -56.3494 | -47.3263 | -49.4175 | -62.8254 | -58.4548 | -55.3416 | -56.1864 | -46.6527 | -47.2624 | -56.6163 | -58.0765
3 | 7 | -148.4518 | -147.9683 | -105.5339 | -105.7673 | -102.2345 | -107.3492 | -103.9706 | -88.7801 | -85.4227 | -95.1171 | -111.9971 | -82.1983 | -80.112 | -101.4484 | -80.2152 | -84.3711 | -104.32 | -89.1365 | -83.4534 | -80.2092 | -49.2661 | -48.0856 | -66.4585 | -68.9304 | -86.6814 | -88.4326 | -63.7725 | -64.6434 | -62.7174 | -64.7723 | -62.4909 | -57.0134 | -55.8869 | -60.2693 | -65.3896 | -58.4688 | -54.9076 | -60.7733 | -52.333 | -55.143 | -67.2094 | -62.5351 | -61.3268 | -60.8655 | -52.8507 | -52.709 | -60.9857 | -61.6565
7 | 11 | -163.0079 | -162.2332 | -119.033 | -119.2199 | -118.2767 | -119.0447 | -118.566 | -109.8252 | -113.6956 | -111.0443 | -118.099 | -110.2283 | -104.1648 | -102.4824 | -103.2815 | -101.4618 | -108.6942 | -105.4177 | -106.6977 | -99.6674 | -95.3514 | -89.7433 | -93.2092 | -97.4896 | -91.6037 | -93.2544 | -68.304 | -69.1636 | -68.1235 | -68.6956 | -67.4026 | -64.1037 | -65.4436 | -65.5992 | -67.4502 | -68.0179 | -62.9941 | -61.2395 | -60.1211 | -60.8623 | -68.7101 | -67.9825 | -69.1477 | -67.3971 | -68.9396 | -67.2664 | -70.0504 | -71.31
11 | 12 | 17.0837 | 16.658 | 16.2227 | 16.3341 | 17.5807 | 16.8103 | 18.3415 | 25.0053 | 21.725 | 23.7818 | 18.2096 | 18.7475 | 16.8815 | 18.8693 | 18.22 | 20.3421 | 16.3849 | 20.1185 | 18.5345 | 24.2307 | 23.3034 | 29.0732 | 25.5976 | 21.3081 | 5.8369 | 5.686 | 5.5325 | 5.5719 | 6.014 | 5.7405 | 6.285 | 8.6973 | 7.5016 | 8.2492 | 6.238 | 6.4303 | 5.7662 | 6.4739 | 6.2422 | 7.0024 | 5.5901 | 6.9219 | 6.3543 | 8.4141 | 8.0756 | 10.2056 | 8.916 | 7.351
3 | 4 | 9.5957 | 7.0693 | 5.6524 | 7.703 | 6.0944 | 6.1145 | 5.3511 | 13.6019 | 11.1382 | 13.1168 | 16.6681 | 18.0265 | 12.9956 | 13.0057 | 14.694 | 16.7289 | 12.8845 | 12.0262 | 17.4587 | 13.7536 | 18.0773 | 15.9592 | 12.8744 | 10.5936 | 3.2242 | 2.3617 | 1.8822 | 2.5771 | 2.0315 | 2.0382 | 1.7807 | 4.6122 | 3.7558 | 4.4428 | 5.6911 | 6.174 | 4.4006 | 4.4041 | 4.9949 | 5.7129 | 4.3618 | 4.0634 | 5.9719 | 4.6654 | 6.1923 | 5.4407 | 4.3585 | 3.5677
10 | 11 | 180.45 | 179.25 | 135.45 | 135.75 | 136.05 | 136.05 | 137.1 | 135 | 135.6 | 135 | 136.5 | 129.15 | 121.2 | 121.5 | 121.65 | 121.95 | 125.25 | 125.7 | 125.4 | 124.05 | 118.8 | 118.95 | 118.95 | 118.95 | 97.65 | 99.15 | 73.95 | 74.85 | 74.25 | 74.55 | 73.8 | 72.9 | 73.05 | 73.95 | 73.8 | 74.55 | 68.85 | 67.8 | 66.45 | 67.95 | 74.4 | 75 | 75.6 | 75.9 | 77.1 | 77.55 | 79.05 | 78.75
15 | 16 | -14.0327 | -9.1539 | -6.477 | -6.8678 | -6.3266 | -5.9058 | -11.3414 | -9.5853 | -14.284 | -15.3291 | -11.6124 | -15.5402 | -17.5916 | -13.6611 | -19.3223 | -15.6006 | -10.5084 | -9.0536 | -11.9839 | -11.3816 | -16.6965 | -29.1321 | -26.3966 | -12.6065 | -4.6891 | -3.0414 | -2.1453 | -2.2758 | -2.0951 | -1.9548 | -3.7779 | -3.1864 | -4.7747 | -5.1302 | -3.8694 | -5.2021 | -5.903 | -4.5631 | -6.4969 | -5.2227 | -3.497 | -3.0078 | -3.995 | -3.7916 | -5.5968 | -9.9079 | -8.949 | -4.2057
26 | 27 | -10.5982 | -10.6584 | -8.963 | -9.7354 | -9.5949 | -10.257 | -10.0163 | -10.488 | -20.4594 | -17.2187 | -13.0378 | -13.9921 | -13.7612 | -18.0136 | -20.2679 | -17.1887 | -17.1886 | -14.7359 | -18.5468 | -17.8535 | -15.7611 | -21.1746 | -20.933 | -18.0039 | -3.5263 | -3.5465 | -2.9766 | -3.236 | -3.1888 | -3.4113 | -3.3306 | -3.4894 | -6.8872 | -5.7737 | -4.3506 | -4.6743 | -4.5961 | -6.0465 | -6.8207 | -5.7637 | -5.7634 | -4.9276 | -6.2292 | -5.9935 | -5.2768 | -7.1346 | -7.0512 | -6.0438
35 | 36 | -5.9758 | -5.7854 | -5.4147 | -5.0441 | -4.303 | -4.3531 | -7.9302 | -6.1962 | -7.4391 | -9.1236 | -5.9658 | -10.779 | -8.0005 | -9.6754 | -6.6873 | -6.8076 | -6.8878 | -7.0682 | -11.6925 | -11.2211 | -8.4317 | -11.0804 | -11.3313 | -7.4091 | -1.9777 | -1.9143 | -1.7909 | -1.6676 | -1.4214 | -1.438 | -2.6305 | -2.0513 | -2.4666 | -3.0307 | -1.9745 | -3.5875 | -2.6543 | -3.2163 | -2.2153 | -2.2554 | -2.2821 | -2.3426 | -3.8959 | -3.7377 | -2.7989 | -3.6897 | -3.7744 | -2.4566
2 | 16 | -156.0095 | -184.1473 | -172.9568 | -174.7648 | -165.3848 | -184.174 | -143.7219 | -121.4366 | 17.3946 | -93.4779 | -134.1909 | -113.6192 | -66.8708 | -12.431 | -18.8579 | -36.012 | -65.2048 | -10.0519 | -36.6132 | 164.6813 | -4.2546 | 60.4722 | 59.1964 | 47.8874 | -184.5308 | -196.8839 | -199.1247 | -213.5439 | -214.3709 | -225.7375 | -160.6948 | -121.924 | -71.6066 | -64.2114 | -75.7259 | -62.0317 | -52.3814 | -54.9766 | -57.4336 | -83.9485 | -100.5559 | -65.7542 | -63.5883 | -29.9082 | -42.3221 | -19.7529 | -11.102 | -49.444
16 | 19 | -170.1737 | -193.4646 | -179.5901 | -181.8037 | -171.8762 | -190.2705 | -155.1679 | -131.0885 | 3.0981 | -108.8364 | -145.8569 | -129.1975 | -84.4792 | -26.0996 | -38.189 | -51.6317 | -75.7456 | -19.1156 | -48.6095 | 153.2364 | -20.9557 | 31.3296 | 32.7905 | 35.27 | -189.3245 | -200.0552 | -201.3943 | -215.9558 | -216.5971 | -227.8439 | -164.5559 | -125.1635 | -76.3912 | -69.3648 | -79.6379 | -67.2641 | -58.2976 | -59.5456 | -63.9373 | -89.1864 | -104.0787 | -68.7701 | -67.5931 | -33.7501 | -47.9225 | -29.6689 | -20.0583 | -53.6583
19 | 21 | -188.0108 | -206.0867 | -189.65 | -191.2495 | -184.6555 | -201.2348 | -171.7387 | -159.0256 | -13.5757 | -130.6545 | -170.9933 | -146.5778 | -105.3752 | -51.0816 | -60.426 | -74.4815 | -94.9008 | -40.8113 | -65.7339 | 137.3901 | -45.4315 | 3.4471 | 3.119 | 14.2089 | -195.5564 | -204.4791 | -204.924 | -219.2885 | -221.0737 | -231.7154 | -170.3123 | -135.0068 | -82.096 | -76.9329 | -88.4368 | -73.2492 | -65.5208 | -68.2444 | -71.6364 | -97.1177 | -110.6878 | -76.2721 | -73.4597 | -39.2 | -56.433 | -39.4361 | -30.4928 | -60.9294
21 | 24 | -193.0123 | -211.4137 | -194.35 | -196.3698 | -189.7608 | -210.2379 | -176.235 | -166.4237 | -20.6461 | -140.5964 | -183.2089 | -156.1832 | -116.9552 | -63.1308 | -75.7435 | -89.2013 | -105.0078 | -49.9021 | -76.8915 | 124.3282 | -61.5115 | -3.8659 | -9.7972 | 3.5449 | -197.5151 | -206.59 | -206.8006 | -221.3324 | -223.1056 | -235.0934 | -172.0409 | -137.6396 | -84.4682 | -80.3338 | -92.6618 | -76.5528 | -69.4424 | -72.2912 | -76.7983 | -102.1015 | -114.1371 | -79.3232 | -77.2155 | -43.6443 | -61.8405 | -41.8672 | -34.8072 | -64.495
24 | 27 | -242.1727 | -258.0244 | -240.7196 | -237.9094 | -228.328 | -246.3966 | -223.8319 | -210.1266 | -82.7127 | -203.9342 | -234.4748 | -211.5732 | -196.7473 | -144.3634 | -152.5721 | -170.9131 | -174.1981 | -112.7144 | -136.9282 | 72.3129 | -117.1447 | -70.5074 | -75.4432 | -65.502 | -214.4597 | -222.6652 | -222.774 | -235.6335 | -236.368 | -247.556 | -188.3958 | -152.5929 | -105.8411 | -102.2065 | -110.2654 | -95.5906 | -97.2889 | -100.6496 | -103.5412 | -130.6561 | -138.1197 | -100.9665 | -97.8688 | -61.4606 | -80.9109 | -64.8787 | -57.4576 | -88.3838
27 | 30 | -253.9296 | -269.9671 | -250.8731 | -248.8848 | -239.1178 | -258.0016 | -234.7977 | -221.3643 | -103.3751 | -221.7337 | -248.2598 | -226.1663 | -211.0469 | -162.7244 | -173.2212 | -188.6194 | -191.9385 | -127.707 | -155.7925 | 54.3571 | -133.1334 | -91.786 | -96.478 | -83.6424 | -218.9076 | -227.2334 | -226.6977 | -239.856 | -240.5074 | -252.0397 | -192.4816 | -156.6787 | -112.8897 | -108.4421 | -115.2103 | -100.743 | -102.3133 | -106.9722 | -110.665 | -136.8314 | -144.322 | -106.0983 | -104.3504 | -67.5354 | -86.3686 | -72.0958 | -64.5897 | -94.536
30 | 33 | -266.5817 | -278.1303 | -255.8272 | -254.167 | -247.6003 | -263.0169 | -244.1658 | -228.363 | -116.7362 | -236.8946 | -260.4178 | -235.624 | -221.3124 | -178.3605 | -190.5141 | -208.5663 | -208.0261 | -139.2764 | -166.5551 | 45.2139 | -148.0033 | -109.0708 | -114.8681 | -97.5695 | -223.254 | -230.0429 | -228.4157 | -241.6875 | -243.42 | -253.7879 | -195.6833 | -159.0617 | -117.4314 | -113.6357 | -119.3635 | -103.9569 | -105.8011 | -112.3201 | -116.6013 | -143.7215 | -149.8401 | -110.0195 | -107.9974 | -70.6097 | -91.4396 | -78.0136 | -70.9009 | -99.2713
33 | 36 | -279.2511 | -289.4293 | -267.5703 | -266.286 | -258.715 | -273.4163 | -256.276 | -237.9948 | -116.6135 | -234.6349 | -215.108 | -221.651 | -196.2392 | -170.2948 | -180.7534 | -189.5026 | -179.7896 | -125.5265 | -176.6097 | 33.6946 | -162.2956 | -130.4321 | -133.477 | -114.7208 | -227.6683 | -233.9926 | -232.5054 | -245.9128 | -247.2958 | -257.4312 | -199.8794 | -162.3819 | -117.4225 | -112.9759 | -106.0753 | -99.5875 | -98.0987 | -109.7697 | -113.5229 | -137.8025 | -141.2284 | -105.6788 | -111.4221 | -74.5058 | -96.3252 | -85.4029 | -77.3016 | -105.1539
36 | 60 | -360.9088 | -370.1334 | -349.8084 | -344.5342 | -340.4346 | -347.4281 | -348.464 | -325.6614 | -215.2002 | -330.8359 | -313.6699 | -315.2851 | -297.761 | -280.103 | -285.5093 | -280.8722 | -286.8086 | -222.6753 | -269.5644 | -82.3697 | -272.3464 | -257.5134 | -265.8191 | -211.4199 | -256.1358 | -262.1843 | -261.1779 | -273.1257 | -275.8405 | -283.1628 | -232.4475 | -193.0799 | -152.6568 | -146.7074 | -140.816 | -132.2411 | -134.2306 | -148.6212 | -150.3455 | -169.8744 | -179.1555 | -139.766 | -143.8232 | -115.7107 | -135.3177 | -130.7956 | -124.8493 | -139.5976
60 | 63 | -368.3611 | -377.4479 | -360.9972 | -352.5095 | -349.8749 | -356.2839 | -357.2853 | -354.2888 | -235.1844 | -347.0773 | -327.9723 | -326.726 | -318.3106 | -307.8304 | -305.3096 | -301.7711 | -298.7556 | -290.5435 | -287.7024 | -91.3145 | -285.0571 | -275.163 | -286.9322 | -228.7062 | -258.9387 | -264.9556 | -265.2482 | -276.1014 | -279.3133 | -286.4495 | -235.6841 | -203.3189 | -159.6372 | -152.4488 | -145.8557 | -136.2854 | -141.4682 | -158.4707 | -157.3118 | -177.2393 | -183.371 | -165.7377 | -150.1794 | -118.7453 | -139.7654 | -136.9657 | -132.2634 | -145.608
63 | 66 | -375.3915 | -385.0072 | -365.5782 | -356.1165 | -358.3908 | -359.8408 | -360.481 | -356.8262 | -245.1757 | -352.571 | -333.1593 | -333.1421 | -327.7254 | -321.6578 | -315.3137 | -307.9338 | -310.2424 | -296.3553 | -293.1488 | -100.2596 | -294.3325 | -286.6364 | -298.5234 | -235.563 | -261.7416 | -267.9585 | -267.2238 | -277.7516 | -282.6137 | -288.1016 | -237.1602 | -204.5408 | -163.1799 | -154.6053 | -147.8743 | -138.7103 | -144.9033 | -163.4271 | -160.9419 | -179.5732 | -187.5203 | -167.9307 | -152.2338 | -121.7987 | -143.1081 | -141.0508 | -136.4014 | -148.0665
66 | 68 | -382.413 | -389.6395 | -370.7397 | -361.2565 | -363.1427 | -364.4554 | -367.47 | -366.5516 | -263.8693 | -359.4431 | -342.8082 | -342.6673 | -337.1175 | -331.5493 | -329.9036 | -316.2104 | -316.8755 | -306.0806 | -305.5702 | -110.615 | -309.8764 | -304.3809 | -311.832 | -244.1756 | -264.2021 | -269.6062 | -269.0448 | -279.5647 | -284.2969 | -289.7398 | -239.5997 | -207.9266 | -169.7921 | -156.9885 | -151.2175 | -142.0093 | -148.1551 | -166.8562 | -166.0524 | -182.4341 | -189.8136 | -171.2951 | -156.5533 | -125.3476 | -148.5605 | -147.3166 | -141.0419 | -151.0238
68 | 71 | -402.0301 | -405.8422 | -395.6189 | -375.4515 | -377.2621 | -377.1153 | -384.4926 | -387.7176 | -291.8138 | -389.4613 | -384.2545 | -369.4069 | -366.3678 | -360.6225 | -356.5155 | -348.5327 | -348.1184 | -335.719 | -335.6377 | -139.1829 | -345.9194 | -338.5055 | -342.9373 | -273.8359 | -271.4657 | -275.7357 | -278.0672 | -284.9675 | -289.6825 | -294.6475 | -245.9239 | -215.5865 | -179.5609 | -167.6238 | -165.7779 | -151.4491 | -158.4623 | -177.1296 | -175.4483 | -193.7997 | -200.8254 | -181.722 | -167.0911 | -135.0724 | -161.1848 | -159.2782 | -151.9492 | -161.3032
71 | 75 | -408.1064 | -412.5437 | -401.2535 | -381.8772 | -384.4794 | -382.5824 | -393.5842 | -396.4153 | -298.2778 | -397.0125 | -392.9678 | -376.7527 | -376.8862 | -369.5048 | -363.4497 | -354.7684 | -354.5499 | -344.5541 | -342.9344 | -146.5202 | -352.4607 | -348.0631 | -350.2131 | -279.927 | -274.2211 | -278.7152 | -280.6707 | -287.7971 | -292.7907 | -297.1781 | -249.6112 | -219.1089 | -182.0839 | -170.7073 | -169.2394 | -154.3926 | -162.4996 | -180.6131 | -178.2587 | -196.3774 | -203.4757 | -185.1406 | -169.9691 | -137.6388 | -163.8256 | -162.9294 | -154.8244 | -163.6505
75 | 76 | -419.5437 | -419.3928 | -410.239 | -387.9247 | -391.1296 | -388.6713 | -399.8719 | -401.566 | -305.7138 | -404.4481 | -400.5958 | -387.6785 | -388.6557 | -379.6641 | -376.9569 | -362.5913 | -362.5586 | -354.5496 | -352.815 | -157.352 | -361.8785 | -355.1516 | -362.2039 | -290.1469 | -278.2969 | -281.2308 | -283.9044 | -290.0247 | -295.2262 | -299.4249 | -251.9103 | -221.0153 | -184.6859 | -173.3684 | -171.9617 | -158.2264 | -166.6275 | -184.188 | -182.9858 | -199.1493 | -206.3129 | -188.6447 | -173.4272 | -141.3274 | -167.1302 | -165.4387 | -159.0115 | -167.1877
76 | 78 | -33.6383 | -33.1896 | -27.0218 | -29.7208 | -31.14 | -30.6317 | -42.6926 | -58.9055 | -54.3481 | -56.1985 | -53.0859 | -54.3822 | -58.8196 | -60.9277 | -57.7636 | -56.4351 | -55.5089 | -59.7706 | -57.4177 | -57.872 | -50.1438 | -43.705 | -52.4151 | -53.592 | -38.3597 | -40.0954 | -43.3578 | -37.599 | -39.6618 | -39.2105 | 9.5356 | -6.4945 | -14.1019 | -15.2165 | -15.6015 | -6.7872 | -8.5965 | -15.5068 | -10.5492 | -14.1024 | -13.9212 | -19.7796 | -15.9476 | -20.9729 | -14.0105 | -17.1096 | -7.8386 | -7.0725
78 | 80 | -33.643 | -33.1946 | -27.0265 | -29.7249 | -31.1446 | -30.6362 | -42.6961 | -58.9119 | -54.354 | -56.2048 | -53.0915 | -54.3877 | -58.8261 | -60.935 | -57.7701 | -56.4414 | -55.515 | -59.778 | -57.4243 | -57.8793 | -50.1488 | -43.7091 | -52.4204 | -53.5975 | -38.3635 | -40.0993 | -43.3616 | -37.6023 | -39.6655 | -39.2141 | 9.5328 | -6.4996 | -14.1066 | -15.2215 | -15.606 | -6.7917 | -8.6018 | -15.5127 | -10.5543 | -14.1074 | -13.926 | -19.7855 | -15.9528 | -20.9787 | -14.0146 | -17.1128 | -7.8428 | -7.0769
80 | 81 | -39.2393 | -38.5391 | -32.1896 | -37.3898 | -36.5897 | -35.94 | -52.0407 | -66.1348 | -63.1351 | -64.0848 | -63.5849 | -66.8842 | -67.3339 | -67.5331 | -65.9843 | -66.7836 | -66.9335 | -67.0327 | -66.7833 | -66.5821 | -63.135 | -59.5858 | -59.0874 | -59.4373 | -40.2415 | -41.8913 | -45.0918 | -40.1919 | -41.4918 | -40.992 | 6.3574 | -8.9379 | -17.0881 | -17.8879 | -19.188 | -11.0874 | -11.4872 | -17.7366 | -13.3375 | -17.6369 | -17.8369 | -22.2362 | -19.1367 | -23.9358 | -18.488 | -22.6387 | -10.09 | -9.0399
7 | 8 | 5.7356 | 5.916 | 5.5152 | 4.9943 | 5.0844 | 5.0444 | 4.834 | 8.4623 | 13.2201 | 9.9771 | 6.2467 | 8.7231 | 12.9388 | 9.6159 | 8.7331 | 9.5958 | 7.1688 | 10.1076 | 11.4726 | 9.1946 | 12.4768 | 8.9538 | 9.937 | 13.2301 | 1.8981 | 1.9582 | 1.8247 | 1.6513 | 1.6813 | 1.668 | 1.5981 | 2.8095 | 4.4138 | 3.3184 | 2.0685 | 2.897 | 4.3185 | 3.1969 | 2.9004 | 3.1901 | 2.3765 | 3.3623 | 3.8225 | 3.0553 | 4.1621 | 2.9745 | 3.3049 | 4.4173
18 | 19 | -17.549 | -12.2781 | -9.7365 | -9.0918 | -12.4396 | -10.573 | -16.3432 | -27.7904 | -16.6476 | -21.7436 | -25.0131 | -17.2858 | -20.8488 | -24.9627 | -22.2119 | -22.8022 | -19.0812 | -21.6727 | -17.0933 | -15.7364 | -24.4632 | -27.8736 | -29.6642 | -21.0424 | -6.0028 | -4.1502 | -3.2723 | -3.0511 | -4.2064 | -3.5601 | -5.5754 | -9.7267 | -5.684 | -7.5088 | -8.7008 | -5.9099 | -7.1856 | -8.6835 | -7.6791 | -7.8934 | -6.5502 | -7.4837 | -5.8419 | -5.3624 | -8.5004 | -9.7602 | -10.4287 | -7.2562
8 | 9 | 5.7354 | 5.9158 | 5.515 | 4.9941 | 5.0843 | 5.0442 | 4.8339 | 8.4619 | 13.219 | 9.9765 | 6.2465 | 8.7226 | 12.9378 | 9.6153 | 8.7327 | 9.5953 | 7.1685 | 10.107 | 11.4719 | 9.194 | 12.4759 | 8.9533 | 9.9364 | 13.2291 | 1.898 | 1.958 | 1.8246 | 1.6512 | 1.6812 | 1.6679 | 1.5979 | 2.8092 | 4.413 | 3.3179 | 2.0683 | 2.8966 | 4.3177 | 3.1964 | 2.9 | 3.1897 | 2.3762 | 3.3618 | 3.8219 | 3.0549 | 4.1614 | 2.9741 | 3.3045 | 4.4164
68 | 69 | 10.929 | 9.0429 | 18.1322 | 7.7295 | 8.9126 | 7.7595 | 7.9801 | 14.2927 | 15.9716 | 18.8674 | 31.6416 | 20.6186 | 19.1192 | 17.2584 | 18.4351 | 21.0618 | 19.1492 | 17.4194 | 19.4414 | 21.3561 | 23.2381 | 20.7103 | 19.5124 | 20.3378 | 3.6367 | 3.0027 | 6.0822 | 2.5628 | 2.959 | 2.5728 | 2.6468 | 4.7745 | 5.3472 | 6.336 | 10.7783 | 6.9378 | 6.4228 | 5.7859 | 6.1886 | 7.0909 | 6.4328 | 5.8412 | 6.534 | 7.1976 | 7.8443 | 6.9719 | 6.5596 | 6.8436
22 | 23 | -48.49 | -45.9 | -45.7 | -40.87 | -37.93 | -35.46 | -47.03 | -43.25 | -61.65 | -62.8 | -50.77 | -54.92 | -79.07 | -80.54 | -76.19 | -80.96 | -68.59 | -62.38 | -59.62 | -51.65 | -55.29 | -66.2 | -65.22 | -68.56 | -15.9387 | -15.0873 | -15.0216 | -13.434 | -12.4676 | -11.6557 | -15.4588 | -14.2163 | -20.2644 | -20.6424 | -16.6881 | -18.0522 | -25.9903 | -26.4735 | -25.0437 | -26.6116 | -22.5455 | -20.5043 | -19.5971 | -16.9774 | -18.1738 | -21.7599 | -21.4378 | -22.5357
64 | 65 | -6.78 | -4.4 | -4.94 | -4.92 | -4.53 | -4.39 | -6.77 | -9.49 | -18.35 | -6.69 | -9.45 | -9.33 | -9.2 | -9.69 | -14.31 | -8.1 | -6.47 | -9.54 | -12.2 | -10.25 | -15.26 | -17.41 | -13.07 | -8.48 | -2.2286 | -1.4463 | -1.6238 | -1.6172 | -1.489 | -1.443 | -2.2253 | -3.1194 | -6.0316 | -2.199 | -3.1062 | -3.0668 | -3.024 | -3.1851 | -4.7037 | -2.6625 | -2.1267 | -3.1358 | -4.0101 | -3.3692 | -5.016 | -5.7227 | -4.2961 | -2.7874
67 | 68 | -7.13 | -5.56 | -5.25 | -4.98 | -3.7 | -3.37 | -7.64 | -5.59 | -11.17 | -9.98 | -8.75 | -5.12 | -9.1 | -10.74 | -7.16 | -10.23 | -11.03 | -11.24 | -9.71 | -6.97 | -11.85 | -12.47 | -10.66 | -8.67 | -2.3436 | -1.8276 | -1.7257 | -1.6369 | -1.2162 | -1.1077 | -2.5113 | -1.8374 | -3.6716 | -3.2804 | -2.8761 | -1.6829 | -2.9912 | -3.5302 | -2.3535 | -3.3626 | -3.6256 | -3.6946 | -3.1917 | -2.291 | -3.8951 | -4.0989 | -3.5039 | -2.8498
70 | 71 | -1.96 | -2.55 | -1.53 | -2.4 | -3.16 | -1.4 | -4.94 | -4.82 | -3.13 | -3.79 | -4.98 | -2.93 | -7.07 | -5.43 | -3.52 | -2.82 | -3 | -5.49 | -4 | -4.75 | -3.21 | -6.24 | -3.97 | -3.07 | -0.64425 | -0.83818 | -0.50291 | -0.78888 | -1.0387 | -0.46018 | -1.6238 | -1.5843 | -1.0288 | -1.2458 | -1.6369 | -0.96309 | -2.3239 | -1.7848 | -1.157 | -0.92693 | -0.9861 | -1.8046 | -1.3148 | -1.5613 | -1.0551 | -2.0511 | -1.3049 | -1.0091
45 | 46 | 5.1592 | 4.3436 | 4.555 | 5.1491 | 4.9577 | 4.6657 | 7.9458 | 6.4402 | 7.36 | 7.4203 | 10.785 | 8.2194 | 9.7904 | 9.1619 | 8.3412 | 9.6889 | 10.044 | 8.1287 | 7.3902 | 12.09 | 12.6689 | 11.0001 | 12.1806 | 8.9392 | 1.7279 | 1.4504 | 1.5222 | 1.7244 | 1.6592 | 1.5598 | 2.6884 | 2.1673 | 2.4861 | 2.5064 | 3.6872 | 2.7843 | 3.3358 | 3.1149 | 2.8273 | 3.3 | 3.4252 | 2.7533 | 2.4963 | 4.1578 | 4.363 | 3.7662 | 4.1885 | 3.0373
47 | 48 | 12.1878 | 10.7537 | 12.911 | 12.371 | 16.3751 | 10.6622 | 14.3196 | 14.5142 | 17.2106 | 13.1267 | 14.995 | 14.607 | 13.4739 | 13.5255 | 16.9326 | 16.5319 | 15.1492 | 13.842 | 16.2045 | 16.0958 | 14.1282 | 18.7742 | 16.9142 | 10.1566 | 4.1863 | 3.6746 | 4.4461 | 4.2518 | 5.7086 | 3.642 | 4.9569 | 5.0286 | 6.0257 | 4.5265 | 5.2047 | 5.0636 | 4.6526 | 4.6722 | 5.921 | 5.7715 | 5.2622 | 4.7872 | 5.6515 | 5.6178 | 4.8916 | 6.6126 | 5.9176 | 3.4665
52 | 53 | 27.2766 | 27.8384 | 27.2034 | 26.7133 | 27.1407 | 26.2231 | 35.189 | 27.3222 | 40.3032 | 32.4883 | 34.3499 | 31.0487 | 40.0489 | 38.3092 | 30.7911 | 31.5442 | 38.1112 | 32.863 | 30.319 | 38.9489 | 36.3279 | 41.0472 | 42.4486 | 38.4009 | 9.8792 | 10.1003 | 9.8498 | 9.6551 | 9.8248 | 9.4604 | 13.1025 | 9.9037 | 15.3086 | 11.9964 | 12.7612 | 11.4067 | 15.1843 | 14.4459 | 11.3093 | 11.6123 | 14.3507 | 12.1608 | 11.1172 | 14.7559 | 13.6087 | 15.6433 | 16.2567 | 14.4956
54 | 55 | 4.0619 | 4.1524 | 4.1927 | 4.1323 | 4.5348 | 4.4744 | 3.0668 | 2.7053 | 2.6251 | 6.1174 | 6.9149 | 6.4101 | 6.2386 | 7.178 | 4.948 | 3.4085 | 6.6221 | 6.057 | 6.2588 | 8.16 | 7.5117 | 8.8888 | 10.4006 | 3.067 | 1.3551 | 1.3857 | 1.3993 | 1.3789 | 1.5154 | 1.4948 | 1.0194 | 0.89812 | 0.87135 | 2.0566 | 2.3313 | 2.1572 | 2.0983 | 2.4229 | 1.6565 | 1.1346 | 2.2304 | 2.0362 | 2.1054 | 2.7658 | 2.5388 | 3.0201 | 3.5535 | 1.0197
56 | 57 | 5.885 | 5.6026 | 7.4401 | 7.1772 | 5.1592 | 5.3002 | 4.5752 | 5.2097 | 5.9058 | 7.9362 | 5.5827 | 7.299 | 5.4216 | 10.847 | 9.5371 | 5.5526 | 7.8249 | 7.4813 | 5.6938 | 6.1686 | 5.8957 | 10.3092 | 7.4513 | 4.928 | 1.9763 | 1.8794 | 2.5125 | 2.4214 | 1.728 | 1.776 | 1.5292 | 1.7454 | 1.9843 | 2.6858 | 1.873 | 2.4644 | 1.8181 | 3.7109 | 3.247 | 1.8629 | 2.6471 | 2.5281 | 1.9114 | 2.0753 | 1.9808 | 3.521 | 2.5183 | 1.6499
4 | 5 | 9.5956 | 7.0693 | 5.6523 | 7.7029 | 6.0943 | 6.1144 | 5.351 | 13.6017 | 11.138 | 13.1166 | 16.6677 | 18.0262 | 12.9954 | 13.0055 | 14.6937 | 16.7286 | 12.8843 | 12.026 | 17.4583 | 13.7534 | 18.077 | 15.9589 | 12.8742 | 10.5934 | 3.2241 | 2.3616 | 1.8822 | 2.5771 | 2.0314 | 2.0382 | 1.7806 | 4.612 | 3.7557 | 4.4427 | 5.691 | 6.1738 | 4.4005 | 4.404 | 4.9948 | 5.7127 | 4.3617 | 4.0633 | 5.9717 | 4.6653 | 6.1921 | 5.4405 | 4.3583 | 3.5677
6 | 7 | -8.52 | -8.05 | -7.82 | -8.29 | -10.78 | -6.49 | -9.59 | -12.42 | -14.87 | -5.82 | 0.3 | -19.07 | -10.98 | 8.74 | -14.17 | -7.38 | 2.94 | -6.05 | -11.62 | -10.13 | -33.12 | -32.24 | -16.63 | -15.16 | -2.8005 | -2.646 | -2.5704 | -2.7249 | -3.5434 | -2.1333 | -3.1522 | -4.0825 | -4.8878 | -1.913 | 0.09861 | -6.2683 | -3.6091 | 2.8728 | -4.6577 | -2.4258 | 0.96638 | -1.9886 | -3.8195 | -3.3297 | -10.8865 | -10.5973 | -5.4663 | -4.9831
12 | 13 | 17.0822 | 16.6567 | 16.2214 | 16.3328 | 17.5792 | 16.8089 | 18.3398 | 25.0023 | 21.7227 | 23.779 | 18.2079 | 18.7458 | 16.8801 | 18.8676 | 18.2183 | 20.3401 | 16.3836 | 20.1165 | 18.5328 | 24.2278 | 23.3007 | 29.069 | 25.5944 | 21.3059 | 5.836 | 5.6852 | 5.5318 | 5.5712 | 6.0131 | 5.7397 | 6.284 | 8.6956 | 7.5002 | 8.2476 | 6.237 | 6.4293 | 5.7654 | 6.4729 | 6.2412 | 7.0012 | 5.5893 | 6.9207 | 6.3533 | 8.4124 | 8.074 | 10.2031 | 8.9141 | 7.3497
17 | 18 | -17.43 | -12.22 | -9.7 | -9.06 | -12.38 | -10.53 | -16.24 | -27.49 | -16.54 | -21.56 | -24.77 | -17.17 | -20.68 | -24.72 | -22.02 | -22.6 | -18.94 | -21.49 | -16.98 | -15.64 | -24.23 | -27.57 | -29.32 | -20.87 | -5.7292 | -4.0167 | -3.1884 | -2.978 | -4.0693 | -3.4612 | -5.3381 | -9.036 | -5.4367 | -7.0868 | -8.1419 | -5.6438 | -6.7975 | -8.1255 | -7.238 | -7.4286 | -6.2256 | -7.0638 | -5.5813 | -5.1409 | -7.9644 | -9.0623 | -9.6375 | -6.86
28 | 29 | -12.44 | -7.97 | -4.79 | -5.11 | -8.3 | -4.83 | -9.21 | -6.88 | -13.26 | -14.99 | -12 | -9.34 | -10.15 | -15.49 | -17.12 | -19.72 | -15.91 | -11.48 | -10.67 | -9.1 | -14.75 | -17.15 | -18.24 | -13.83 | -4.089 | -2.6197 | -1.5745 | -1.6797 | -2.7282 | -1.5876 | -3.0273 | -2.2615 | -4.3586 | -4.9272 | -3.9444 | -3.0701 | -3.3363 | -5.0916 | -5.6273 | -6.482 | -5.2296 | -3.7735 | -3.5072 | -2.9912 | -4.8483 | -5.6372 | -5.9955 | -4.5459
31 | 32 | -12.32 | -10.94 | -11.41 | -11.77 | -10.78 | -10.04 | -11.82 | -9.41 | 0.19 | 2.43 | 46.28 | 14.21 | 25.46 | 8.2 | 9.92 | 19.36 | 28.7 | 13.9 | -9.92 | -11.45 | -14.14 | -21.14 | -18.43 | -16.99 | -4.0496 | -3.596 | -3.7505 | -3.8688 | -3.5434 | -3.3001 | -3.8852 | -3.0931 | 0.062453 | 0.79874 | 15.2122 | 4.6708 | 8.3687 | 2.6953 | 3.2607 | 6.3636 | 9.4337 | 4.5689 | -3.2607 | -3.7636 | -4.6478 | -6.9487 | -6.0579 | -5.5846
58 | 59 | -6.75 | -6.58 | -10.48 | -7.28 | -8.74 | -8.13 | -8.18 | -27.81 | -19.58 | -15.68 | -13.81 | -10.98 | -20.01 | -27.07 | -19.28 | -20.35 | -11.49 | -65.75 | -17.68 | -8.84 | -12.32 | -17.23 | -20.63 | -16.94 | -2.2187 | -2.1628 | -3.4448 | -2.3929 | -2.8728 | -2.6723 | -2.6888 | -9.1411 | -6.4359 | -5.154 | -4.5393 | -3.6091 | -6.5773 | -8.8979 | -6.3373 | -6.689 | -3.7768 | -21.612 | -5.8114 | -2.9057 | -4.0496 | -5.6635 | -6.7811 | -5.5682
61 | 62 | -6.02 | -6.5 | -3.59 | -2.62 | -7.51 | -2.53 | -2.29 | -1.71 | -9.55 | -4.77 | -4.54 | -5.78 | -8.78 | -13.16 | -9.38 | -5.54 | -10.83 | -5.24 | -4.91 | -8.8 | -8.74 | -10.95 | -11.04 | -6.47 | -1.9788 | -2.1365 | -1.18 | -0.86119 | -2.4685 | -0.83161 | -0.75272 | -0.56208 | -3.1391 | -1.5679 | -1.4923 | -1.8999 | -2.886 | -4.3257 | -3.0832 | -1.821 | -3.5598 | -1.7224 | -1.6139 | -2.8926 | -2.8728 | -3.5993 | -3.6288 | -2.1267
73 | 74 | -10.9 | -6.33 | -8.47 | -5.57 | -6.16 | -5.6 | -5.83 | -4.72 | -7.16 | -7.03 | -7.23 | -10.54 | -11.37 | -9.77 | -13.1 | -7.46 | -7.64 | -9.64 | -9.54 | -10.7 | -9.07 | -6.76 | -11.63 | -9.96 | -3.5828 | -2.0807 | -2.7841 | -1.8309 | -2.0248 | -1.8407 | -1.9163 | -1.5515 | -2.3535 | -2.3108 | -2.3765 | -3.4645 | -3.7373 | -3.2114 | -4.306 | -2.4521 | -2.5113 | -3.1687 | -3.1358 | -3.5171 | -2.9813 | -2.222 | -3.8228 | -3.2739
14 | 15 | -14 | -9.14 | -6.47 | -6.86 | -6.32 | -5.9 | -11.32 | -9.57 | -14.25 | -15.29 | -11.59 | -15.5 | -17.54 | -13.63 | -19.26 | -15.56 | -10.49 | -9.04 | -11.96 | -11.36 | -16.65 | -28.99 | -26.28 | -12.58 | -4.6018 | -3.0043 | -2.1267 | -2.2549 | -2.0774 | -1.9393 | -3.7209 | -3.1457 | -4.684 | -5.0258 | -3.8096 | -5.0949 | -5.7654 | -4.4802 | -6.3308 | -5.1146 | -3.4481 | -2.9714 | -3.9313 | -3.734 | -5.4729 | -9.529 | -8.6382 | -4.135
20 | 21 | -4.34 | -4.57 | -4 | -4.36 | -4.36 | -8.15 | -3.97 | -7 | -7 | -9.72 | -11.86 | -9.35 | -11.42 | -11.96 | -15.2 | -14.55 | -9.9 | -9.01 | -11.05 | -12.85 | -15.99 | -7.29 | -12.88 | -10.61 | -1.4266 | -1.5022 | -1.3148 | -1.4331 | -1.4331 | -2.6789 | -1.3049 | -2.3009 | -2.3009 | -3.195 | -3.8984 | -3.0733 | -3.7538 | -3.9313 | -4.9962 | -4.7826 | -3.2541 | -2.9616 | -3.6321 | -4.2238 | -5.2559 | -2.3962 | -4.2337 | -3.4875
25 | 26 | -10.58 | -10.64 | -8.95 | -9.72 | -9.58 | -10.24 | -10 | -10.47 | -20.39 | -17.17 | -13.01 | -13.96 | -13.73 | -17.96 | -20.2 | -17.14 | -17.14 | -14.7 | -18.49 | -17.8 | -15.72 | -21.1 | -20.86 | -17.95 | -3.4776 | -3.4974 | -2.9419 | -3.195 | -3.1489 | -3.3659 | -3.287 | -3.4415 | -6.7022 | -5.6438 | -4.2764 | -4.5887 | -4.5131 | -5.9035 | -6.6397 | -5.6339 | -5.6339 | -4.8319 | -6.0777 | -5.8509 | -5.1672 | -6.9356 | -6.8567 | -5.9002
71 | 72 | 2.5001 | 2.5001 | 2.5001 | 2.5001 | 2.5001 | 2.5001 | 2.7001 | 2.5001 | 2.5001 | 2.5001 | 2.5001 | 3.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 2.3001 | 0.82212 | 0.82212 | 0.82212 | 0.82212 | 0.82212 | 0.82212 | 0.88792 | 0.82212 | 0.82213 | 0.82212 | 0.82212 | 1.0854 | 0.75633 | 0.75633 | 0.75633 | 0.75633 | 0.75633 | 0.75633 | 0.75633 | 0.75634 | 0.75633 | 0.75633 | 0.75633 | 0.75633
34 | 35 | -5.97 | -5.78 | -5.41 | -5.04 | -4.3 | -4.35 | -7.92 | -6.19 | -7.43 | -9.11 | -5.96 | -10.76 | -7.99 | -9.66 | -6.68 | -6.8 | -6.88 | -7.06 | -11.67 | -11.2 | -8.42 | -11.06 | -11.31 | -7.4 | -1.9623 | -1.8999 | -1.7783 | -1.6566 | -1.4134 | -1.4298 | -2.6033 | -2.0347 | -2.4422 | -2.9945 | -1.9591 | -3.5368 | -2.6263 | -3.1752 | -2.1957 | -2.2352 | -2.2615 | -2.3206 | -3.8359 | -3.6814 | -2.7677 | -3.6354 | -3.7176 | -2.4324
37 | 38 | -2.28 | -2.14 | -2.08 | -2.1 | -2.09 | -2.09 | -2.11 | -2.22 | -2.13 | -2.11 | -2.24 | -2.27 | -2.13 | -2.22 | -2.28 | -2.18 | -2.39 | -2.23 | -2.25 | -2.15 | -2.17 | -2.12 | -2.22 | -2.15 | -0.74944 | -0.70342 | -0.6837 | -0.69027 | -0.68698 | -0.68698 | -0.69356 | -0.72971 | -0.70013 | -0.69356 | -0.73629 | -0.74615 | -0.70013 | -0.72971 | -0.74944 | -0.71657 | -0.78559 | -0.733 | -0.73958 | -0.7067 | -0.71328 | -0.69684 | -0.72971 | -0.70671
79 | 80 | -5.57 | -5.32 | -5.14 | -7.62 | -5.42 | -5.28 | -9.28 | -7.18 | -8.72 | -7.83 | -10.41 | -12.38 | -8.45 | -6.56 | -8.16 | -10.26 | -11.32 | -7.21 | -9.29 | -8.64 | -12.86 | -15.69 | -6.63 | -5.81 | -1.8309 | -1.7487 | -1.6895 | -2.5047 | -1.7816 | -1.7355 | -3.0503 | -2.3601 | -2.8663 | -2.5737 | -3.4218 | -4.0693 | -2.7775 | -2.1563 | -2.6822 | -3.3725 | -3.7209 | -2.3699 | -3.0536 | -2.84 | -4.2271 | -5.1573 | -2.1793 | -1.9097
40 | 41 | 16.2724 | 17.5332 | 15.873 | 13.0228 | 14.5843 | 13.6956 | 14.3601 | 20.55 | 13.1072 | 15.3532 | 15.1071 | 8.6345 | 13.698 | 14.3624 | 20.5533 | 13.1063 | 15.3533 | 15.1089 | 8.6348 | 16.7823 | 20.2552 | 20.8555 | 26.6231 | 19.0405 | 5.6703 | 6.1361 | 5.5232 | 4.4858 | 5.0516 | 4.7284 | 4.9711 | 7.2729 | 4.5209 | 5.336 | 5.245 | 2.9292 | 4.7332 | 4.9756 | 7.2795 | 4.519 | 5.3363 | 5.2486 | 2.9298 | 5.8712 | 7.168 | 7.3992 | 9.6418 | 6.7106
42 | 43 | -2.27 | -2.26 | -2.28 | -2.25 | -2.28 | -2.26 | -2.4 | -2.27 | -2.28 | -2.27 | -2.31 | -4.12 | -2.41 | -4.16 | -4.38 | -2.32 | -4.34 | -4.15 | -4.29 | -4.19 | -2.25 | -2.49 | -2.34 | -2.32 | -0.74615 | -0.74286 | -0.74944 | -0.73957 | -0.74944 | -0.74286 | -0.78888 | -0.74615 | -0.74944 | -0.74615 | -0.7593 | -1.3542 | -0.79217 | -1.3674 | -1.4397 | -0.76258 | -1.4266 | -1.3641 | -1.4101 | -1.3773 | -0.73957 | -0.81846 | -0.76916 | -0.76258
49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -0.19 | -0.1 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016435 | 0 | -0.016435 | -0.026296 | -0.013148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049305 | -0.062453 | -0.03287 | -0.029583

## 网损计算结果
时间段 | 网损(kWh)
时间1 | 12.4046
时间2 | 12.8478
时间3 | 11.8532
时间4 | 11.7661
时间5 | 11.8867
时间6 | 12.2156
时间7 | 11.0432
时间8 | 10.2315
时间9 | 7.2406
时间10 | 9.1874
时间11 | 10.3631
时间12 | 8.5646
时间13 | 9.2285
时间14 | 8.9729
时间15 | 8.6153
时间16 | 8.8315
时间17 | 9.3045
时间18 | 9.1303
时间19 | 7.2715
时间20 | 5.1414
时间21 | 8.4038
时间22 | 9.226
时间23 | 8.95
时间24 | 6.5036
总计 | 229.1838